## Dane
[5 empty] | Bilans ruchu powietrza |  |  | prawidłowy |  |  |  | Nawiew | 260 | [m3/h] | Wywiew | 260 | [m3/h]
[12 empty] | Data: | 2024-09-11 |  |  | wersja 17/09/2024
Program doborowy centralnej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Symulację przygotowano dla…
Powierzchnia wentylowana budynku |  |  |  |  | 165 |  |  | [ m2 ]
35 - 500
Liczba mieszkańców |  |  |  |  | 4 |  |  | [ osoby ]
1 - 10
Lista wentylowanych pomieszczeń
0.1 |  | Wiatrołap |  |  |  |  | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | wywiew |  | 1
[7 empty] | 3 |  | 2.8 |  | 8.4 |  | norma m3/h | 15 | 1 | 15 | m3/h
|  | Ilość osób | n.d. | 4 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 8.4
0.2 |  | Kuchnia otwarta z kuchenką elektryczną |  |  |  |  | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | wywiew |  | 1
[7 empty] | 10.6 |  | 2.8 |  | 29.68 |  | norma m3/h | 50 | 1 | 50 | m3/h
|  | Ilość osób | n.d. | 4 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 29.68
0.3 |  | Spiżarnia |  |  |  |  | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | wywiew |  | 1
[7 empty] | 2 |  | 2.8 |  | 5.6 |  | norma m3/h | 15 | 1 | 15 | m3/h
|  | Ilość osób | n.d. | 4 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 5.6
0.4 |  | Pokój dzienny |  |  |  |  | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | nawiew |  | 1
[7 empty] | 30.4 |  | 4 |  | 121.6 |  | norma m3/h | 80 | 0 | 80 | m3/h
|  | Ilość osób |  | 4 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 121.6
0.5 |  | WC (bez wanny lub kabiny prysznicowej) |  |  |  |  | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | wywiew |  | 1
[7 empty] | 2.3 |  | 4 |  | 9.2 |  | norma m3/h | 30 | 1 | 30 | m3/h
|  | Ilość osób | n.d. | 4 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 9.2
0.6 |  | Gabinet |  |  |  |  | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | nawiew |  | 1
[7 empty] | 9.2 |  | 2.8 |  | 25.76 |  | norma m3/h | 20 | 0 | 30 | m3/h
|  | Ilość osób |  | 1 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 25.76
0.7 |  | Pomieszczenie gospodarcze |  |  |  |  | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | wywiew |  | 1
[7 empty] | 7.6 |  | 2.7 |  | 20.52 |  | norma m3/h | 15 | 1 | 15 | m3/h
|  | Ilość osób | n.d. | 4 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 20.52
0.8 |  | Jadalnia - nawiew |  |  |  |  | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | nawiew |  | 1
[7 empty] | 7.6 |  | 2.7 |  | 20.52 |  | norma m3/h | 20 | 0 | 20 | m3/h
|  | Ilość osób |  | 1 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 20.52
0.9 |  | Sypialnia |  |  |  |  | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | nawiew |  | 1
[7 empty] | 16.7 |  | 2.7 |  | 45.09 |  | norma m3/h | 40 | 0 | 60 | m3/h
|  | Ilość osób |  | 2 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 45.09
0.10 |  | Garderoba |  |  |  |  | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | wywiew |  | 1
[7 empty] | 8.6 |  | 2.7 |  | 23.22 |  | norma m3/h | 15 | 1 | 30 | m3/h
|  | Ilość osób | n.d. | 2 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 23.22
0.11 |  | Łazienka |  |  |  |  | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | wywiew |  | 1
[7 empty] | 6.4 |  | 2.7 |  | 17.28 |  | norma m3/h | 50 | 1 | 55 | m3/h
|  | Ilość osób | n.d. | 4 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 17.28
0.12 |  | Sypialnia |  |  |  |  | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | nawiew |  | 1
[7 empty] | 9.9 |  | 2.7 |  | 26.73 |  | norma m3/h | 20 | 0 | 30 | m3/h
|  | Ilość osób |  | 1 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 26.73
Lista wentylowanych pomieszczeń
1.1 |  | Sypialnia |  |  |  |  | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | nawiew | 0 | 1
[7 empty] | 11.5 |  | 2.7 |  | 31.05 |  | norma m3/h | 20 | 0 | 40 | m3/h
|  | Ilość osób |  | 1 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 31.05
1.2 |  | Łazienka |  |  |  |  | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | wywiew |  | 1
[7 empty] | 7.6 |  | 2.5 |  | 19 |  | norma m3/h | 50 | 1 | 50 | m3/h
|  | Ilość osób | n.d. | 2 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 19
1.3 | [6 empty] | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | n.d. |  | 1
[9 empty] | 2.5 |  | 0 |  | norma m3/h | 0 | -1 | 0 | m3/h
|  | Ilość osób | n.d. | 1 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 0
1.4 | [6 empty] | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | n.d. |  | 1
[9 empty] | 2.5 |  | 0 |  | norma m3/h | 0 | -1 | 50 | m3/h
|  | Ilość osób | n.d. | 1 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 0
1.5 | [6 empty] | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | n.d. |  | 1
[9 empty] | 2.5 |  | 0 |  | norma m3/h | 0 | -1 | 0 | m3/h
|  | Ilość osób | n.d. | 1 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 0
1.6 | [6 empty] | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | n.d. |  | 1
[9 empty] | 2.7 |  | 0 |  | norma m3/h | 0 | -1 | 50 | m3/h
|  | Ilość osób | n.d. | 4 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 0
1.7 | [6 empty] | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | n.d. |  | 1
[9 empty] | 2.75 |  | 0 |  | norma m3/h | 0 | -1 | 60 | m3/h
|  | Ilość osób | n.d. | 4 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 0
1.8 | [6 empty] | Powierzchnia |  | Wysokość |  | Kubatura |  | Ruch powietrza |  | n.d. |  | 1
[7 empty] | 0 |  | 2.7 |  | 0 |  | norma m3/h | 0 | -1 | 0 | m3/h
|  | Ilość osób | n.d. | 3 |  |  | [m2] |  | [m] |  | [m3] |  | min. m3/h | 0
Zestawienie danych
| BUDYNEK podsumowanie | [8 empty] | Ruch powietrza
Łączna powierzchnia wentylowana |  |  |  |  | 133.4 | [m2] |  |  | Strumień powietrza nawiewanego do pomieszczeń | [5 empty] | 260 | [m3/h]
Wprowadzona wentylowana powierzchnia budynku |  |  |  |  | 165 | [m2] |  |  | Strumień powietrza wywiewanego z pomieszczeń | [5 empty] | 260 | [m3/h]
Różnica |  |  |  |  | -31.6 | [m2] |  |  | Szacowana krotność wymiany powietrza | [5 empty] | 0.64412 | [1/h]
Łączna kubatura wentylowana |  |  |  |  | 403.65 | [m3]
Ilość wentylowanych pomieszczeń |  |  |  |  | 18
Bilans energetyczny i analiza ekonomiczna
Bilans energetyczny
Energia cieplna wymagana dla wentylacji grawitacyjnej (obliczenia dla poprawnie pracującej wentylacji) |  |  |  |  | 5991 | [kWh termiczna ] |  | Energia cieplna i elektryczna wymagana dla wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła | [5 empty] | 397 | [kWh termiczna ]
[14 empty] | 961 | [kWh elektryczna ]
| Energia cieplna utracona w wyniku niekontrolowanej wymiany powietrza | [7 empty] | Energia elektryczna zużywana przez centralę wentylacyjną
5991 [kWh]
|  |  | Koszt utraconej energii | [5 empty] | 413 [kWh] |  |  |  | Koszt pracy centrali
|  |  | Gaz ziemny |  | 2276.58 | [7 empty] | Gaz ziemny |  | 1256.01
|  |  | Gaz płynny |  | 3235.14 | [7 empty] | Gaz ziemny |  | 1319.53
|  |  | Pompa ciepła AW |  | 1862.0676 | [7 empty] | Pompa ciepła AW |  | 1228.5419
|  |  | Pompa ciepła BW |  | 1565.8295 |  | 548 [kWh] |  |  |  | 397 [kWh] |  | Pompa ciepła BW |  | 1105.15
| wentylacja naturalna | [5 empty] | Energia elektryczna zużywana przez nagrzewnicą wstępną |  | wentylacja mechaniczna |  | Energia cieplna utracona wynikająca ze sprawnoości centrali wentylacyjnej
Informacje dodatkowe
Inwestor | [9 empty] | Partner Viessmann
Adres inwestycji
Arkusz kalkulacyjny nie może zastąpić fachowego projektu instalacji wentylacji mechanicznej wykonanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Autor arkusza kalkulacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za błędy ukryte w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
[16 empty] | Autor: | PanD, 2023
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Reset danych arkusza

## System DN63
[26 empty] | R system | 0% |  | R centrala | 0% |  |  | Suma | 30899
[32 empty] | Data: | 2024-09-11 |  | wersja 17/09/2024
System dystrybucji powietrza ¦ okrągły Φ63
Uproszczony schemat instalacji
[23 empty] | Powietrze wywiewane |  |  |  |  | Powietrze nawiewane
[22 empty] | 0.1 | [10 empty] | 0.9
[21 empty] | 1 |  |  | Wiatrołap |  | 15 | m3/h |  | Sypialnia |  | 60 | m3/h |  | 1
[20 empty] | Φ63 | x1 | ◄ | [10 empty] | ◄ | Φ63 | x3
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | [24 empty] | anemostat | x1 |  |  |  | anemostat | x1 | [23 empty] | 1
| 1 | [54 empty] | 1
| 1 | [54 empty] | 1
| 1 | [20 empty] | 0.5 | [10 empty] | 0.12 | [22 empty] | 1
| 1 | [19 empty] | 1 |  |  | WC (bez wanny lub kabiny prysznicowej) |  | 30 | m3/h |  | Sypialnia |  | 30 | m3/h |  | 1 | [21 empty] | 1
| 1 | [18 empty] | Φ63 | x2 | ◄ | [10 empty] | ◄ | Φ63 | x2 | [20 empty] | 1
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | [22 empty] | anemostat | x1 |  |  |  | anemostat | x1 | [21 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | [50 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | [50 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | [18 empty] | 0.3 | [10 empty] | 1.1 | [20 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | Spiżarnia |  | 15 | m3/h |  | Sypialnia |  | 40 | m3/h |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | [16 empty] | Φ63 | x1 | ◄ | [10 empty] | ◄ | Φ63 | x2 | [18 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | anemostat | x1 |  |  |  | anemostat | x1 | [19 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [46 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [46 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | 0.7 | [10 empty] | 0.4 | [18 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | Pomieszczenie gospodarcze |  | 15 | m3/h |  | Pokój dzienny |  | 80 | m3/h |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | Φ63 | x1 | ◄ | [10 empty] | ◄ | Φ63 | x4 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [18 empty] | anemostat | x1 |  |  |  | anemostat | x2 | [17 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [42 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [42 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0.11 | [10 empty] | 0.8 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | Łazienka |  | 55 | m3/h |  | Jadalnia - nawiew |  | 20 | m3/h |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | Φ63 | x3 | ◄ | [10 empty] | ◄ | Φ63 | x1 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | anemostat | x1 |  |  |  | anemostat | x1 | [15 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [38 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [38 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1.2 | [10 empty] | 0.6 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | Łazienka |  | 50 | m3/h |  | Gabinet |  | 30 | m3/h |  | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | Φ63 | x2 | ◄ | [10 empty] | ◄ | Φ63 | x2 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | anemostat | x1 |  |  |  | anemostat | x1 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [34 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [34 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 0.2 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | Kuchnia otwarta z kuchenką elektryczną |  | 50 | m3/h |  |  |  |  | m3/h | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | Φ63 | x2 | ◄ | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | anemostat | x1 | [18 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [32 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0.10 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | Garderoba |  | 30 | m3/h |  |  |  |  | m3/h | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | Φ63 | x2 | ◄ | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | anemostat | x1 | [18 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | m3/h |  |  |  |  | m3/h | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | m3/h |  |  |  |  | m3/h | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[20 empty] | 14x rur DN63 | [14 empty] | 14x rur DN63
|  | 18x63 | [36 empty] | 18x63
[27 empty] | m3/h |  |  |  |  | m3/h
[27 empty] | m3/h |  |  |  |  | m3/h
[27 empty] | m3/h |  |  |  |  | m3/h
[27 empty] | m3/h |  |  |  |  | m3/h
Vitoair FS 300E MA 300m3/h
[21 empty] | Kanał zbiorczy 200/174, króciec przyłączeniowy Φ 160 | [8 empty] | Kanał zbiorczy 200/174, króciec przyłączeniowy Φ 160
[21 empty] | Kanał zbiorczy 200/174, króciec przyłączeniowy Φ 160 | [8 empty] | Kanał zbiorczy 200/174, króciec przyłączeniowy Φ 160
Szacunkowy dobór centrali wentylacyjnej i systemu dystrybucji powietrza
Centrala wentylacyjna
[21 empty] | Vitoair FS 300E MA 300m3/h |  |  |  |  | R 0 % | 13824 |  | Sprawność temperaturowa ErP |  |  |  |  | 80 | [%]
[21 empty] | Centrala wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i wilgoci |  |  |  |  | 0 |  |  | Stopień zmiany wilgotności |  |  |  |  | 74 | [%]
[21 empty] | Z029138 | [7 empty] | Rodzaj wymiennika ciepła |  |  |  |  | Krzyżowy, entalpiczny
[29 empty] | Klapa bypass |  |  |  |  | Tak
[21 empty] | 39 | 300 [m3/h] |  |  | A |  |  |  | Nagrzewnica powietrza zewnęrznego |  |  |  |  | Opcja 1,8kW
[25 empty] | A |  |  |  | Odpływ kondensatu |  |  |  |  | Nie
[25 empty] | A |  |  |  | Wymiary zewnętrzne D x W x S |  |  |  |  | 1254 x 244 x 800 | [mm]
[21 empty] | Nagrzewnica elektryczna powietrza 1,8kW | [5 empty] | 1913
Do ogrzewania wstępnego powietrza, montaż wewn. centrali
7372079
Sterowanie
Vitotrol 300-E
[21 empty] | Sterowanie przez aplikację ViCare | [5 empty] | 0 zł |  |  |  | Radio
[21 empty] | do obsługi zdalnej centrali wentylacyjnej | [7 empty] | Przełącznik 4-pozycyjny |  |  | Can-Bus
[31 empty] | Can-Bus |  |  |  |  | ViCare
[31 empty] | Vitoair FS 300E MA |  | opcja Vitocal x5x-A i 2xx-S
Stand Alone
[21 empty] | Opcja: do komunikacji z pompą ciepłą z regulatorem E3 | [7 empty] | bez ViCare App
Mod-Bus
Moduł LB1
[20 empty] | System dystrybucji // po stronie pomieszczeń | [8 empty] | (nie z Vitoconnect V) |  |  | Vitoconnect V |  |  |  | ViCare
Vitovent 300-W
[21 empty] | Skrzynka do anemostatu |  |  |  |  | 15 | 4875 |  |  | Element usztywniający do skrzynki anemostatu |  |  |  | 0 | 0
[21 empty] | Skrzynka rozprężna do mocowania anemostatu | [8 empty] | Poprawia osadzanie anemostatów w skrzynkach
[21 empty] | 7546057 | 325 | [7 empty] | 7634370 | 12 |  | 15
[21 empty] | Anemostat metalowy wywiewny |  |  |  |  | 8 | 408 |  |  | Anemostat metalowy nawiewny |  |  |  | 7 | 441
[21 empty] | Do wywiewania powietrza z pomieszczenia | [8 empty] | Do nawiewania powietrza świeżego do pomieszczenia
[21 empty] | 7546060 | 51 | [7 empty] | 7546059 | 63
[21 empty] | Skrzynka rozdzielcza 18x63 |  |  |  |  | 2 | 2414 |  |  | Skrzynka rozdzielcza 12x63 |  |  |  | 0 | 0
[21 empty] | Rozdzielacz powietrza podwójny | [8 empty] | Pozdzielacz powietrza pojedynczy
[21 empty] | 7546061 | 1207 | [7 empty] | 7546062 | 1032
[21 empty] | Elastyczny kanał okrągły DN63 |  |  |  |  | 6 | 2502
1 rolka = 50 m długości
[21 empty] | 7228294 | 417 |  |  | 6
System dystrybucji // po stronie zewnętrznej
[21 empty] | Kanał izolowany 200/174 |  |  |  |  | 6 | 2754 |  |  | Kolano izolowane z mufą 90 stopni |  |  |  | 4 | 816
[21 empty] | 1 sztuka = 2 m długości, przepływ maksymalny 400 m3/h | [8 empty] | Do zmiany kierunku kanałów izolowanych 200/174
[21 empty] | 7546070 | 459 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7546071 | 204 |  | 4
[21 empty] | Czerpnia/wyrzutnia ścienna z rurą |  |  |  |  | 2 | 616 |  |  | Mufa/redukcja 200/150 |  |  |  | 4 | 336
[21 empty] | Do bezpośredniego podłączenia kanału izolowanego 200/174 | [8 empty] | Do przyłączenia kanału 200/174 do króćców centrali
[21 empty] | 7663729 | 308 | [7 empty] | 7546075 | 84
Elementy uzupełniające
[21 empty] | Nóż do kanałów DN63 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Łącznik kanałów DN63 |  |  |  | 0 | 0
[21 empty] | Do szybkiego i precyzyjnego obcinania rur | [8 empty] | Do szczelnego łączenia kanałów elastycznych DN63
[21 empty] | 7546068 | 305 | [7 empty] | 7546067 | 40
[21 empty] | Kolano izolowane z mufą 45 stopni |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Trójnik izolowany 200/174 bez mufy |  |  |  | 0 | 0
[21 empty] | Do zmiany kierunku kanałów izolowanych 200/174 | [8 empty] | Do rozdzielenia kanału izolowanego 200/174
[21 empty] | 7546072 | 143 | [7 empty] | 7775845 | 824 |  |  | 0
[21 empty] | Mufa łącząca 200/200 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Króciec przyłączeniowy do przedłużania DN125 |  |  |  | 0 | 0
[21 empty] | do sterowania i diagnostyki centrali Vitovent | [8 empty] | Do przedłużenia króćca przyłączeniowego skrzynki rozpr.
[21 empty] | 7546073 | 68 | [7 empty] | 7546058 | 35
[21 empty] | Uchwyt mocujący do kanałów DN63 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Tłumik dźwięku, giętki; 1,1m; DN180; 50mm |  |  |  | 0 | 0
[21 empty] | do sterowania i diagnostyki centrali Vitovent | [8 empty] | do sterowania i diagnostyki centrali Vitovent
[21 empty] | 7546069 | 9.5 | [7 empty] | ZK03037 | 684
Autor: |  |  |  |  | PanD, 2023 | [26 empty] | Cena: | 30899 |  | R 0 % | (rabat na system)
0
3
1
1
2
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

## System DN75
[27 empty] | R system | 0% |  | R centrala | 0% |  |  | Suma | 28207
[33 empty] | Data: | 2024-09-11 |  | wersja 17/09/2024
System dystrybucji powietrza ¦ okrągły Φ75
Uproszczony schemat instalacji
[23 empty] | Powietrze wywiewane | [5 empty] | Powietrze nawiewane
[22 empty] | 0.1 | [11 empty] | 0.9
[21 empty] | 1 |  |  | Wiatrołap |  | 15 | m3/h |  |  | Sypialnia |  | 60 | m3/h |  | 1
[20 empty] | Φ75 | x1 | ◄ | [11 empty] | ◄ | Φ75 | x2
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | [24 empty] | anemostat | x1 |  |  |  |  | anemostat | x1 | [23 empty] | 1
| 1 | [55 empty] | 1
| 1 | [55 empty] | 1
| 1 | [20 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.12 | [22 empty] | 1
| 1 | [19 empty] | 1 |  |  | WC (bez wanny lub kabiny prysznicowej) |  | 30 | m3/h |  |  | Sypialnia |  | 30 | m3/h |  | 1 | [21 empty] | 1
| 1 | [18 empty] | Φ75 | x1 | ◄ | [11 empty] | ◄ | Φ75 | x1 | [20 empty] | 1
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | [22 empty] | anemostat | x1 |  |  |  |  | anemostat | x1 | [21 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | [51 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | [51 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | [18 empty] | 0.3 | [11 empty] | 1.1 | [20 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | Spiżarnia |  | 15 | m3/h |  |  | Sypialnia |  | 40 | m3/h |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | [16 empty] | Φ75 | x1 | ◄ | [11 empty] | ◄ | Φ75 | x2 | [18 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | anemostat | x1 |  |  |  |  | anemostat | x1 | [19 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [47 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [47 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | 0.7 | [11 empty] | 0.4 | [18 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | Pomieszczenie gospodarcze |  | 15 | m3/h |  |  | Pokój dzienny |  | 80 | m3/h |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | Φ75 | x1 | ◄ | [11 empty] | ◄ | Φ75 | x3 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [18 empty] | anemostat | x1 |  |  |  |  | anemostat | x2 | [17 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [43 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [43 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0.11 | [11 empty] | 0.8 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | Łazienka |  | 55 | m3/h |  |  | Jadalnia - nawiew |  | 20 | m3/h |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | Φ75 | x2 | ◄ | [11 empty] | ◄ | Φ75 | x1 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | anemostat | x1 |  |  |  |  | anemostat | x1 | [15 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [39 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [39 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1.2 | [11 empty] | 0.6 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | Łazienka |  | 50 | m3/h |  |  | Gabinet |  | 30 | m3/h |  | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | Φ75 | x2 | ◄ | [11 empty] | ◄ | Φ75 | x1 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | anemostat | x1 |  |  |  |  | anemostat | x1 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [35 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [35 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 0.2 | [24 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | Kuchnia otwarta z kuchenką elektryczną |  | 50 | m3/h | [5 empty] | m3/h | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | Φ75 | x2 | ◄ | [24 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | anemostat | x1 | [19 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [33 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [33 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0.10 | [24 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | Garderoba |  | 30 | m3/h | [5 empty] | m3/h | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | Φ75 | x1 | ◄ | [24 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | anemostat | x1 | [19 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | m3/h | [5 empty] | m3/h | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | m3/h | [5 empty] | m3/h | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 12x75 | [37 empty] | 12x75
[20 empty] | 11x kanał DN75 | [15 empty] | 10x kanał DN75
[27 empty] | m3/h | [5 empty] | m3/h
[27 empty] | m3/h | [5 empty] | m3/h
[27 empty] | m3/h | [5 empty] | m3/h
[27 empty] | m3/h | [5 empty] | m3/h
Vitovent 300-W 400m3/h lewa
[21 empty] | Kanał zbiorczy 200/174, króciec przyłączeniowy Φ 180 | [9 empty] | Kanał zbiorczy 200/174, króciec przyłączeniowy Φ 180
[21 empty] | Kanał zbiorczy 200/174, króciec przyłączeniowy Φ 180 | [9 empty] | Kanał zbiorczy 200/174, króciec przyłączeniowy Φ 180
Szacunkowy dobór centrali wentylacyjnej i systemu dystrybucji powietrza
Centrala wentylacyjna
[21 empty] | Vitovent 300-W 400m3/h lewa |  |  |  |  | R 0 % | 13685 |  |  | Sprawność temperaturowa ErP |  |  |  |  | 92 | [%]
[21 empty] | Centrala wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Stopień zmiany wilgotności |  |  |  |  | n.d. | [%]
[21 empty] | Z029134 | [8 empty] | Rodzaj wymiennika ciepła |  |  |  |  | Krzyżowy
[30 empty] | Klapa bypass |  |  |  |  | Tak
[21 empty] | 50 | 400 [m3/h] |  |  | A |  |  |  |  | Nagrzewnica powietrza zewnęrznego |  |  |  |  | Tak, 1kW
[25 empty] | A+ |  |  |  |  | Odpływ kondensatu |  |  |  |  | Tak
[25 empty] | A+ |  |  |  |  | Wymiary zewnętrzne D x W x S |  |  |  |  | 560 x 695 x 750 | [mm]
Sterowanie
Vitotrol 300-E
[21 empty] | Moduł obsługowy ścienny LB1 | [5 empty] | 1259 |  |  |  |  | Radio
[21 empty] | do obsługi zdalnej centrali wentylacyjnej | [8 empty] | Przełącznik 4-pozycyjny |  |  | Can-Bus
[21 empty] | Z015318 | [10 empty] | Can-Bus |  |  |  |  | ViCare
[32 empty] | Vitoair FS 300E MA |  | opcja Vitocal x5x-A i 2xx-S
Stand Alone
bez ViCare App
Mod-Bus
Moduł LB1
[20 empty] | System dystrybucji // po stronie pomieszczeń | [9 empty] | (nie z Vitoconnect V) |  |  | Vitoconnect V |  |  |  | ViCare
Vitovent 300-W
[21 empty] | Skrzynka rozprężna DN125 dla 2 kanałów DN75 |  |  |  |  | 15 | 1380 |  |  |  | Kanał elastyczny okrągły DN75, 50 m |  |  |  | 5 | 2600
[21 empty] | Skrzynka rozprężna do mocowania anemostatu | [9 empty] | Krąg o długości 50 m, nadrukowane znaczniki długości, powierzchnia antybakteryjna i antystatyczna
[21 empty] | 7988045 | 92
[31 empty] | 7228295 | 520 |  | 5
[21 empty] | Anemostat nawiewno-wywiewny, biały |  |  |  |  | 15 | 2535
Do wywiewania powietrza z pomieszczenia
[21 empty] | 7974004 | 169
[21 empty] | Skrzynka rozdzielacza 12xDN75 |  |  |  |  | 1 | 1057 | [7 empty] | 0 | 0
dop. Strumień 400 m3/h
[21 empty] | 7988052 | 1057
[21 empty] | Element przyłączeniowy rozdzielacza DN180 |  |  |  |  | 1 | 56 | [7 empty] | 0 | 0
Do przyłączenia kanału powietrza do rozdzielacza
[21 empty] | 7775844 | w zakresie dostawy
[21 empty] | Skrzynka rozdzielacza 12xDN75 |  |  |  |  | 1 | 1057 | [7 empty] | 0 | 0
dop. Strumień 400 m3/h
[21 empty] | 7988052 | 1057
[21 empty] | Element przyłączeniowy rozdzielacza DN180 |  |  |  |  | 1 | 56 | [7 empty] | 0 | 0
Do przyłączenia kanału powietrza do rozdzielacza
[21 empty] | 7775844 | w zakresie dostawy
System dystrybucji // po stronie zewnętrznej
[21 empty] | Kanał izolowany 200/174 |  |  |  |  | 6 | 2754 |  |  |  | Kolano izolowane z mufą 90 stopni |  |  |  | 4 | 816
[21 empty] | 1 sztuka = 2 m długości, przepływ maksymalny 400 m3/h | [9 empty] | Do zmiany kierunku kanałów izolowanych 200/174
[21 empty] | 7546070 | 459 |  |  | 6 | [5 empty] | 7546071 | 204 |  | 4
[21 empty] | Czerpnia/wyrzutnia ścienna z rurą |  |  |  |  | 2 | 616 |  |  |  | Mufa/redukcja 200/180 |  |  |  | 4 | 336
[21 empty] | Do bezpośredniego podłączenia kanału izolowanego 200/174 | [9 empty] | Do przyłączenia kanału 200/174 do króćców centrali
[21 empty] | 7663729 | 308 | [8 empty] | 7546074 | 84
1
Elementy uzupełniające
[21 empty] | Nóż do cięcia kanałów płaskich i okrągłych |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Łącznik kanałów DN75 |  |  |  | 0 | 0
[21 empty] | Do szybkiego i precyzyjnego obcinania rur | [9 empty] | Do szczelnego łączenia kanałów elastycznych DN63
[21 empty] | 7372852 | 335 | [8 empty] | 7372825 | 72
[21 empty] | Kolano izolowane z mufą 45 stopni |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Kolano 90, DN75 |  |  |  | 0 | 0
[21 empty] | Do zmiany kierunku kanałów izolowanych 200/174 | [9 empty] | Do zmiany kierunki w ciasnych miejscach, możliwość przycięcia i podłączenia wrost do rozdzielacza
[21 empty] | 7546072 | 143
[31 empty] | 7372923 | 142
[21 empty] | Mufa łącząca 200/200 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Trójnik izolowany 200/174 bez mufy |  |  |  | 0 | 0
Do rozdzielenia kanału izolowanego 200/174
[21 empty] | 7546073 | 68 | [8 empty] | 7775845 | 824 |  | 0
1
Autor: |  |  |  |  | PanD, 2023 | [27 empty] | Cena: | 28207 |  | R 0 % |  | (rabat na system)
0
3
1
1
2
Auto
Auto
Auto
Auto

## System DN90
[27 empty] | R system | 0% |  | R centrala | 0% |  |  | Suma | 28399
[33 empty] | Data: | 2024-09-11 |  | wersja 17/09/2024
System dystrybucji powietrza ¦ okrągły Φ90
Uproszczony schemat instalacji
[23 empty] | Powietrze wywiewane | [5 empty] | Powietrze nawiewane
[22 empty] | 0.1 | [11 empty] | 0.9
[21 empty] | 1 |  |  | Wiatrołap |  | 15 | m3/h |  |  | Sypialnia |  | 60 | m3/h |  | 1
[20 empty] | Φ90 | x1 | ◄ | [11 empty] | ◄ | Φ90 | x2
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | [24 empty] | anemostat | x1 |  |  |  |  | anemostat | x2 | [23 empty] | 1
| 1 | [55 empty] | 1
| 1 | [55 empty] | 1
| 1 | [20 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.12 | [22 empty] | 1
| 1 | [19 empty] | 1 |  |  | WC (bez wanny lub kabiny prysznicowej) |  | 30 | m3/h |  |  | Sypialnia |  | 30 | m3/h |  | 1 | [21 empty] | 1
| 1 | [18 empty] | Φ90 | x1 | ◄ | [11 empty] | ◄ | Φ90 | x1 | [20 empty] | 1
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | [22 empty] | anemostat | x1 |  |  |  |  | anemostat | x1 | [21 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | [51 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | [51 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | [18 empty] | 0.3 | [11 empty] | 1.1 | [20 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | Spiżarnia |  | 15 | m3/h |  |  | Sypialnia |  | 40 | m3/h |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 | [16 empty] | Φ90 | x1 | ◄ | [11 empty] | ◄ | Φ90 | x1 | [18 empty] | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | anemostat | x1 |  |  |  |  | anemostat | x1 | [19 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [47 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [47 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | 0.7 | [11 empty] | 0.4 | [18 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | Pomieszczenie gospodarcze |  | 15 | m3/h |  |  | Pokój dzienny |  | 80 | m3/h |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | Φ90 | x1 | ◄ | [11 empty] | ◄ | Φ90 | x2 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [18 empty] | anemostat | x1 |  |  |  |  | anemostat | x2 | [17 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [43 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [43 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 0.11 | [11 empty] | 0.8 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | Łazienka |  | 55 | m3/h |  |  | Jadalnia - nawiew |  | 20 | m3/h |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | Φ90 | x2 | ◄ | [11 empty] | ◄ | Φ90 | x1 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | anemostat | x2 |  |  |  |  | anemostat | x1 | [15 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [39 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [39 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1.2 | [11 empty] | 0.6 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | Łazienka |  | 50 | m3/h |  |  | Gabinet |  | 30 | m3/h |  | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | Φ90 | x1 | ◄ | [11 empty] | ◄ | Φ90 | x1 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | anemostat | x1 |  |  |  |  | anemostat | x1 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [35 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [35 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 0.2 | [24 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | Kuchnia otwarta z kuchenką elektryczną |  | 50 | m3/h | [5 empty] | m3/h | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | Φ90 | x1 | ◄ | [24 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | anemostat | x1 | [19 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [33 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [33 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 0.10 | [24 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | Garderoba |  | 30 | m3/h | [5 empty] | m3/h | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | Φ90 | x1 | ◄ | [24 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | anemostat | x1 | [19 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | m3/h | [5 empty] | m3/h | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | m3/h | [5 empty] | m3/h | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 12x75 | [37 empty] | 8x75
[20 empty] | 9x kanał DN90 | [15 empty] | 8x kanał DN90
[27 empty] | m3/h | [5 empty] | m3/h
[27 empty] | m3/h | [5 empty] | m3/h
[27 empty] | m3/h | [5 empty] | m3/h
[27 empty] | m3/h | [5 empty] | m3/h
Vitovent 300-W 400m3/h lewa
[21 empty] | Kanał zbiorczy 200/174, króciec przyłączeniowy Φ 180 | [9 empty] | Kanał zbiorczy 200/174, króciec przyłączeniowy Φ 180
[21 empty] | Kanał zbiorczy 200/174, króciec przyłączeniowy Φ 180 | [9 empty] | Kanał zbiorczy 200/174, króciec przyłączeniowy Φ 180
Szacunkowy dobór centrali wentylacyjnej i systemu dystrybucji powietrza
Centrala wentylacyjna
[21 empty] | Vitovent 300-W 400m3/h lewa |  |  |  |  | R 0 % | 13685 |  |  | Sprawność temperaturowa ErP |  |  |  |  | 92 | [%]
[21 empty] | Centrala wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Stopień zmiany wilgotności |  |  |  |  | n.d. | [%]
[21 empty] | Z029134 | [8 empty] | Rodzaj wymiennika ciepła |  |  |  |  | Krzyżowy
[30 empty] | Klapa bypass |  |  |  |  | Tak
[21 empty] | 50 | 400 [m3/h] |  |  | A |  |  |  |  | Nagrzewnica powietrza zewnęrznego |  |  |  |  | Tak, 1kW
[25 empty] | A+ |  |  |  |  | Odpływ kondensatu |  |  |  |  | Tak
[25 empty] | A+ |  |  |  |  | Wymiary zewnętrzne D x W x S |  |  |  |  | 560 x 695 x 750 | [mm]
Sterowanie
Vitotrol 300-E
[21 empty] | Przewód połączeniowy Vitocal (WO1C) | [5 empty] | 144 |  |  |  |  | Radio
[21 empty] | do obsługi zdalnej centrali wentylacyjnej | [8 empty] | Przełącznik 4-pozycyjny |  |  | Can-Bus
[21 empty] | ZK02789 | [10 empty] | Can-Bus |  |  |  |  | ViCare
[32 empty] | Vitoair FS 300E MA |  | opcja Vitocal x5x-A i 2xx-S
Stand Alone
bez ViCare App
Mod-Bus
Moduł LB1
[20 empty] | System dystrybucji // po stronie pomieszczeń | [9 empty] | (nie z Vitoconnect V) |  |  | Vitoconnect V |  |  |  | ViCare
Vitovent 300-W
[21 empty] | Skrzynka rozprężna DN125 dla 1 kanału DN90 |  |  |  |  | 17 | 2278 |  |  |  | Kanał elastyczny okrągły DN90, 50 m |  |  |  | 4 | 2904
[21 empty] | Skrzynka rozprężna do mocowania anemostatu | [9 empty] | Krąg o długości 50 m, nadrukowane znaczniki długości, powierzchnia antybakteryjna i antystatyczna
[21 empty] | 7988046 | 134
[31 empty] | 7228296 | 726 |  | 4
[21 empty] | Anemostat nawiewno-wywiewny, czarny |  |  |  |  | 17 | 2873
Do wywiewania powietrza z pomieszczenia
[21 empty] | 7974005 | 169
[21 empty] | Skrzynka rozdzielacza 12xDN75 |  |  |  |  | 1 | 1057 | [7 empty] | 0 | 0
dop. Strumień 400 m3/h
[21 empty] | 7988052 | 1057
[21 empty] | Element przyłączeniowy rozdzielacza DN180 |  |  |  |  | 1 | 56 | [7 empty] | 0 | 0
Do przyłączenia kanału powietrza do rozdzielacza
[21 empty] | 7775844 | w zakresie dostawy
[21 empty] | Skrzynka rozdzielacza 8xDN75 |  |  |  |  | 1 | 824 | [7 empty] | 0 | 0
Do montażu w module skrzynki rozdzielaczowej typu XL, w zakresie dostawy 1 korek zaślepiający
[21 empty] | 7988050 | 824
[21 empty] | Element przyłączeniowy rozdzielacza DN180 |  |  |  |  | 1 | 56 | [7 empty] | 0 | 0
Do montażu w module skrzynki rozdzielaczowej typu XL, w zakresie dostawy 1 korek zaślepiający
[21 empty] | 7775844 | w zakresie dostawy
System dystrybucji // po stronie zewnętrznej
[21 empty] | Kanał izolowany 200/174 |  |  |  |  | 6 | 2754 |  |  |  | Kolano izolowane z mufą 90 stopni |  |  |  | 4 | 816
[21 empty] | 1 sztuka = 2 m długości, przepływ maksymalny 400 m3/h | [9 empty] | Do zmiany kierunku kanałów izolowanych 200/174
[21 empty] | 7546070 | 459 |  |  | 6 | [5 empty] | 7546071 | 204 |  | 4
[21 empty] | Czerpnia/wyrzutnia ścienna z rurą |  |  |  |  | 2 | 616 |  |  |  | Mufa/redukcja 200/180 |  |  |  | 4 | 336
[21 empty] | Do bezpośredniego podłączenia kanału izolowanego 200/174 | [9 empty] | Do przyłączenia kanału 200/174 do króćców centrali
[21 empty] | 7663729 | 308 | [8 empty] | 7546074 | 84
Elementy uzupełniające
[21 empty] | Nóż do cięcia kanałów płaskich i okrągłych |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Łącznik kanałów DN90 |  |  |  | 0 | 0
[21 empty] | Do szybkiego i precyzyjnego obcinania rur | [9 empty] | Do szczelnego łączenia kanałów elastycznych DN63
[21 empty] | 7372852 | 335 | [8 empty] | 7372826 | 80
[21 empty] | Kolano izolowane z mufą 45 stopni |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Kolano 90, DN90 |  |  |  | 0 | 0
[21 empty] | Do zmiany kierunku kanałów izolowanych 200/174 | [9 empty] | Do zmiany kierunki w ciasnych miejscach, możliwość przycięcia i podłączenia wrost do rozdzielacza
[21 empty] | 7546072 | 143
[31 empty] | 7372924 | 142
[21 empty] | Mufa łącząca 200/200 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Trójnik izolowany 200/174 bez mufy |  |  |  | 0 | 0
Do rozdzielenia kanału izolowanego 200/174
[21 empty] | 7546073 | 68 | [8 empty] | 7775845 | 824 |  | 0
Autor: |  |  |  |  | PanD, 2023 | [27 empty] | Cena: | 28399 |  | R 0 % |  | (rabat na system)
0
3
1
1
2
Auto
Auto
Auto
Auto

## Centrala Vitovent
Centrala wentylacyjna Vitovent 300-W
wersja LEWA
| typ |  |  |  |  | Wersja Lewa |  |  |  |  | Centrala Vitovent model B300/B400 (do 08-2020)
| H32S C225 | H32S C325 | H32S C400
| DN125 | DN160 | DN180 | 1 | Króciec do czerpni (powietrze świeże z zewnątrz)
| DN125 | DN160 | DN180 | 2 | Króciec powietrza wywiewanego z pomieszczeń
| DN125 | DN160 | DN180 | 3 | Króciec do wyrzutni (powietrze zużyte na zewnątrz)
| DN125 | DN160 | DN180 | 4 | Króciec powietrza nawiewanego do pomieszczeń
|  |  |  | 5 | Klapa bypass (100%) do pracy z pominięciem wymiennika
|  |  |  | 6 | Grzałka elektryczna, modulowana 125-1000 [W] powietrza świeżego
| G4 | G4 | G4 | 7 | Filtr powietrza usuwanego z pomieszczeń
| G4 | G4 | G4 | 8 | Filtr powietrza świeżego z zewnątrz
| 90% | 90% | 93% | 9 | Krzyżowy wymiennik ciepła
|  |  |  | 10 | Energooszczędne wentylatory promieniowe prądu stałego
| 1¼ | 1¼ | 1¼ | 11 | Odprowadzenie kondensatu
|  |  |  | 12 | Moduł obsługowy LB1 do sterowania i parametryzowania pracy
|  |  |  | 13 | Przewód komunikacyjny Mod-bus do sterowania centralną z regulatora pompy ciepła
|  |  |  | 14 | Komunikacja centrali Vitovent z pompą ciepła przewodem Mod-bus umożliwia sterowanie przez aplikację ViCare
wersja PRAWA
| typ |  |  |  |  | Wersja Prawa
| H32S C225 | H32S C325 | H32S C400
| DN125 | DN160 | DN180 | 1 | Króciec do czerpni (powietrze świeże z zewnątrz)
| DN125 | DN160 | DN180 | 2 | Króciec powietrza wywiewanego z pomieszczeń
| DN125 | DN160 | DN180 | 3 | Króciec do wyrzutni (powietrze zużyte na zewnątrz)
| DN125 | DN160 | DN180 | 4 | Króciec powietrza nawiewanego do pomieszczeń
|  |  |  | 5 | Klapa bypass (100%) do pracy z pominięciem wymiennika
|  |  |  | 6 | Grzałka elektryczna, modulowana 125-1000 [W] powietrza świeżego
| G4 | G4 | G4 | 7 | Filtr powietrza usuwanego z pomieszczeń
| G4 | G4 | G4 | 8 | Filtr powietrza świeżego z zewnątrz
| 90% | 90% | 93% | 9 | Krzyżowy wymiennik ciepła
|  |  |  | 10 | Energooszczędne wentylatory promieniowe prądu stałego
| 1¼ | 1¼ | 1¼ | 11 | Odprowadzenie kondensatu
|  |  |  | 12 | Moduł obsługowy LB1 do sterowania i parametryzowania pracy
|  |  |  | 13 | Przewód komunikacyjny Mod-bus do sterowania centralną z regulatora pompy ciepła
|  |  |  | 14 | Komunikacja centrali Vitovent z pompą ciepła przewodem Mod-bus umożliwia sterowanie przez aplikację ViCare
|  |  |  | 15 | Bramka Vitoconnect V dla centrali Vitovent umożliwia sterowanie przez aplikację ViCare
Uwagi i zalecenia dotyczące instalacji rozprowadzania powietrza
300m3/h
• Ewentualny kominek będzie pobierał powietrze do spalania odzielnym kanałem z zewnątrz
• Okap kuchenny będzie pracował na powietrzu obiegowym | [6 empty] | m3/h | W
• Dokładne lokalizacje nawieników i wywiewników, należy ustalić w koordynacji z innymi branżami oraz aranżacją wnętrz | [6 empty] | 300 | 52 | 300 | 52
• Inwestor zapewni 80mm przestrzeni w warstwach posadzkowych na system kanałów wentylacyjnych | [6 empty] | 100 | 7 | 100 | 7
• Zaprojektować przewody rurowe tak, aby się nie krzyżowały. | [6 empty] | a= | b= | a= | b=
• Czerpnia i wyrzutnia elewacyjne będą zlokalizowane, co najmniej 2 m ponad poziomem terenu | [6 empty] | 0.225 | -15.5 | 0.225 | -15.5
• Rozdzielacze będę zlokalizowane bezpośrednio na stropie parteru, wewnątrz izolacji termicznej spełniającej warunki paroszczelności
• Przewodów DN 63 bez izolacji nie wolno prowadzić w przestrzeni powietrznej poddasza
• Nie stosować dłuższych odcinków przewodów DN63 niż 25m
• Aby umożliwić przepływ powietrza z obszarów nawiewnych do obszarów wywiewnych, należy zapewnić szczeliną pod drzwiami.
• Podczas montażu instalacji wentylacji należy systematycznie zaślepiać wszystkie otwory, aby zabezpieczyć ją przed zapyleniem.
• Zaleca się stosowanie tłumików na odcinku od centrali wentylacyjnej do rozdzielacza powietrza nawiewanego do pomieszczeń
Uwagi i zalecenia dotyczące centrali wentylacyjnej
• Centralę wentylacyjną należy ustawiać wewnątrz pomieszczeń ogrzewanych
• Centralę wentylacyjną można zamontować w pozycji stojącej lub wiszącej
• Należy zapewnić swobodny dostęp do centrali wentylacyjnej w celu wykonania prac konserwacyjnych
Uwagi i zalecenia dotyczące eksploatacji centrali wentylacyjnej
• Panel zdalnego sterowania należy umieścić w ogólnodostępnym miejscu
• Należy kontrolować jakość filtrów i w razie konieczności wymienić na nowe
400m3/h
[7 empty] | m3/h | W
[7 empty] | 400 | 83 | 400 | 83
[7 empty] | 300 | 40 | 300 | 40
[7 empty] | a= | b= | a= | b=
[7 empty] | 0.43 | -89 | 0.43 | -89
6
5
7
8
9
10
2
1
4
3
12
11
13
6
5
7
8
9
10
2
1
4
3
11
A: Wywiew z pomieszczeń C: Czerpnia z zewnątrz
B: Wyrzutnia na zewnątrz D: Nawiew do pomieszczeń
14
95
95
15

## Centrala Vitoair FS
Centrala wentylacyjna Vitovent 300-W

## Elementy DN63
|  | Nazwa materiału | Jednostka | Nr zamówieniowy | Cena 2024-08
| 0 | Vitovent 300-W 325m3/h lewa | szt. | Z029130 | 12628 | 1
|  | Vitovent 300-W 325m3/h prawa | szt. | Z029128 | 12628
| 1 | Vitovent 300-W 400m3/h lewa | szt. | Z029134 | 13685 | 2
|  | Vitovent 300-W 400m3/h prawa | szt. | Z029132 | 13685
| 2 | Vitovent 300-W 225m3/h lewa | szt. | Z029127 | 11693
|  | Vitovent 300-W 225m3/h prawa | szt. | Z029126 | 11693
|  | Vitovent 300-W 600m3/h lewa | szt. | Z029137 | 16393
|  | Vitovent 300-W 600m3/h prawa | szt. | Z029136 | 16393
|  | Vitoair FS 300E MA 300m3/h | szt. | Z029138 | 13824
|  | Nagrzewnica elektryczna powietrza 1,8kW | szt. | 7372079 | 1913
|  | Przewód komunikacyjny Can-Bus 5m | szt. | ZK06219 | 153
|  | Przewód komunikacyjny Can-Bus 15m | szt. | ZK06220 | 299
|  | Przewód komunikacyjny Can-Bus 30m | szt. | ZK06221 | 525
|  | Vitotrol 300-E | szt. | 7959522 | 1508
|  | Zasilacz do 300-E do montażu podtynkowego | szt. | ZK03842 | 323
|  | Przełącznik 4-stopniowy | szt. | 7372092 | 681
|  | Bramka internetowa Vitoconnect V | szt. | Z027169 | 1173
| 3 | Moduł obsługowy ścienny LB1 | szt. | Z015318 | 1259 | 3
| 4 | Przewód połączeniowy Vitocal (WO1C) | szt. | ZK02789 | 144 | 4
| 5 | Czujnik wilgotności | szt. | ZK02539 | 1449 | 5
| 6 | Czujnik CO2/wilgoci | szt. | 7501978 | 1826 | 6
do 20m3 3 Pa, do 25 m3/h 4 Pa/m | 7 | Elastyczny kanał okrągły DN63 | 50m/rolka | 7228294 | 417 | 7 | asd
10 Pa | 8 | Skrzynka do anemostatu | szt. | 7546057 | 325 | 8
| 9 | Element usztywniający do skrzynki anemostatu | szt. | 7634370 | 12
| 10 | Anemostat metalowy nawiewny | szt. | 7546059 | 63
| 11 | Anemostat metalowy wywiewny | szt. | 7546060 | 51 | 9
| 12 | Skrzynka rozdzielcza 18x63 | szt. | 7546061 | 1207 | 10
10 Pa | 13 | Skrzynka rozdzielcza 12x63 | szt. | 7546062 | 1032 | 11
10 Pa | 14 | Tłumik dźwięku, giętki; 1,1m; DN180; 25mm | szt. |  |  | 12
| 15 | Tłumik dźwięku, giętki; 1,1m; DN180; 50mm | szt. | ZK03037 | 684 | 13
| 16 | Kratka 200x100 podłączenie z góry | szt. | 7546065 | 566 | 14
| 17 | Kratka 200x100 podłączenie z tyłu | szt. | 7546066 | 566 | 15
| 18 | Łącznik kanałów DN63 | szt. | 7546067 | 40 | 16
| 19 | Nóż do kanałów DN63 | szt. | 7546068 | 305 | 17
| 20 | Uchwyt mocujący do kanałów DN63 | szt. | 7546069 | 9.5 | 18
| 21 | Kanał izolowany 200/174 | 2m/szt. | 7546070 | 459 | 19
4 Pa/m | 22 | Kolano izolowane z mufą 90 stopni | szt. | 7546071 | 204 | 20
5 Pa/m | 23 | Kolano izolowane z mufą 45 stopni | szt. | 7546072 | 143 | 21
| 24 | Trójnik izolowany 200/174 bez mufy | szt. | 7775845 | 824
3 Pa/m | 25 | Mufa łącząca 200/200 | szt. | 7546073 | 68 | 22
| 26 | Mufa/redukcja 200/180 | szt. | 7546074 | 84 | 23
| 27 | Mufa/redukcja 200/150 | szt. | 7546075 | 84 | 24
| 28 | Czerpnia/wyrzutnia ścienna z rurą | szt. | 7663729 | 308 | 25
| 29 | Czerpnia/wyrzutnia ścienna | szt. | 7546076 | 502 | 26
15 Pa | 30 | Wyrzutnia dachowa | szt. | 7547618 | 877 | 27
| 31 | Króciec przyłączeniowy do przedłużania DN125 | szt. | 7546058 | 35 | 28
Uwagi i zalecenia dotyczące instalacji rozprowadzania powietrza
• Ewentualny kominek będzie pobierał powietrze do spalania odzielnym kanałem z zewnątrz
• Okap kuchenny będzie pracował na powietrzu obiegowym
• Dokładne lokalizacje nawieników i wywiewników, należy ustalić w koordynacji z innymi branżami oraz aranżacją wnętrz
• Inwestor zapewni 80mm przestrzeni w warstwach posadzkowych na system kanałów wentylacyjnych
• Zaprojektować przewody rurowe tak, aby się nie krzyżowały.
• Czerpnia i wyrzutnia elewacyjne będą zlokalizowane, co najmniej 2 m ponad poziomem terenu
• Rozdzielacze będę zlokalizowane bezpośrednio na stropie parteru, wewnątrz izolacji termicznej spełniającej warunki paroszczelności
• Przewodów DN 63 bez izolacji nie wolno prowadzić w przestrzeni powietrznej poddasza
• Nie stosować dłuższych odcinków przewodów DN63 niż 25m
• Aby umożliwić przepływ powietrza z obszarów nawiewnych do obszarów wywiewnych, należy zapewnić szczeliną pod drzwiami.
• Podczas montażu instalacji wentylacji należy systematycznie zaślepiać wszystkie otwory, aby zabezpieczyć ją przed zapyleniem.
• Zaleca się stosowanie tłumików na odcinku od centrali wentylacyjnej do rozdzielacza powietrza nawiewanego do pomieszczeń
Uwagi i zalecenia dotyczące centrali wentylacyjnej
• Centralę wentylacyjną należy ustawiać wewnątrz pomieszczeń ogrzewanych
• Centralę wentylacyjną można zamontować w pozycji stojącej lub wiszącej
• Należy zapewnić swobodny dostęp do centrali wentylacyjnej w celu wykonania prac konserwacyjnych
Uwagi i zalecenia dotyczące eksploatacji centrali wentylacyjnej
• Panel zdalnego sterowania należy umieścić w ogólnodostępnym miejscu
• Należy kontrolować jakość filtrów i w razie konieczności wymienić na nowe
21
23
24
22
7
8
12
18
8
12
18
8
8
7
8
8
7
13
8
7
23
23
13
21
13
9
9
8
31
24
29
28

## Elementy DN75&90 ViAir (hidden)
|  | Nazwa materiału, przewody główne centrali | Jednostka | Nr zamówieniowy | Cena 04/2024 | Opis
| 0 | Tłumik dźwięku DN125, L=1,1m, 50mm | szt. | 7249105 | 658 |  | 1
|  | Tłumik dźwięku DN160, L=1,1m, 50mm | szt. | ZK03036 | 626
|  | Tłumik dźwięku DN180, L=1,1m, 50 mm | szt. | ZK03037 | 684 |  | 2
| 1 | Rura z mufą łączącą z EPP DN=125, L=1m | szt. | 7501764 | 133
|  | Rura z mufą łączącą z EPP DN=160, L=1m | szt. | 7501765 | 186
|  | Rura z mufą łączącą z EPP DN=180, L=1m | szt. | 7501766 | 228
| 2 | Kolano 90° z mufą łączącą z EPP, DN125 | szt. | 7501767 | 92 | Z możliwością podziału i stosowania jako konalo 45 | 3
|  | Kolano 90° z mufą łączącą z EPP, DN160 | szt. | 7501768 | 133 | Z możliwością podziału i stosowania jako konalo 45 | 4
|  | Kolano 90° z mufą łączącą z EPP, DN180 | szt. | 7501769 | 171 | Z możliwością podziału i stosowania jako konalo 45 | 5
| 3 | Mufa łącząca z EPP DN125 | szt. | 7501770 | 40.6 |  | 6
do 20m3 3 Pa, do 25 m3/h 4 Pa/m |  | Mufa łącząca z EPP DN160 | szt. | 7501771 | 42.1 |  | 7 | asd
10 Pa |  | Mufa łącząca z EPP DN180 | szt. | 7501772 | 45.8 |  | 8
| 3A | Mufa łącząca, przesuwna z EPP DN125 | szt. | ZK01770 | 143 | Do późniejszego demontażu systemu rozdziału powietrza
|  | Mufa łącząca, przesuwna z EPP DN160 | szt. | ZK01890 | 152 | Do późniejszego demontażu systemu rozdziału powietrza
|  | Mufa łącząca, przesuwna z EPP DN180 | szt. | ZK01891 | 152 | Do późniejszego demontażu systemu rozdziału powietrza | 9
|  | Kabłąk mocujący do ściany lub stropu | szt. | 7501773 | 84 |  | 10
10 Pa | 4 | Przpust przez ścianę zewnętrzną EPP DN125 | szt. | ZK03025 | 335 |  | 11
10 Pa |  | Przpust przez ścianę zewnętrzną EPP DN160 | szt. | ZK03026 | 318 |  | 12
|  | Przpust przez ścianę zewnętrzną EPP DN180 | szt. | ZK03027 | 357 |  | 13
| 5XS | Skrzynka rozdzielacza XS | szt. | 7377369 | 1049 | Zintegrowany tłumik hałasów, montaż płyty przyłączeniowej z przodu lub od góry, 266 x 328 x 249
| 5S | Skrzynka rozdzielacza S | szt. | 7377372 | 1115 | Zintegrowany tłumik hałasów, montaż płyty przyłączeniowej z przodu lub od góry, 360 x 238 x 249
| 5M | Skrzynka rozdzielacza M | szt. | 7377375 | 1171 | Zintegrowany tłumik hałasów, montaż płyty przyłączeniowej z przodu lub od góry, 470 x 238 x 249
| 5L | Skrzynka rozdzielacza L | szt. | 7377378 | 1225 | Zintegrowany tłumik hałasów, montaż płyty przyłączeniowej z przodu lub od góry, 582 x 238 x 249
| 5XL | Skrzynka rozdzielacza XL | szt. | 7377381 | 1956 | Zintegrowany tłumik hałasów, montaż płyty przyłączeniowej z przodu lub od góry, 695 x 238 x 249
| 6XS | Płyta przyłączeniowa XS 4 kanały DN75 | szt. | 7377370 | 681 | Do montażu w module skrzynki rozdzielaczowej typu XS, w zakresie dostawy 1 korek zaślepiający | 14
| 6S | Płyta przyłączeniowa S 6 kanały DN75 | szt. | 7377373 | 726 | Do montażu w module skrzynki rozdzielaczowej typu S, w zakresie dostawy 1 korek zaślepiający | 15
| 6M | Płyta przyłączeniowa M 8 kanałów DN75 |  | 7377376 | 903 | Do montażu w module skrzynki rozdzielaczowej typu M, w zakresie dostawy 1 korek zaślepiający
| 6L | Płyta przyłączeniowa L 10 kanałów DN75 |  | 7377379 | 1178 | Do montażu w module skrzynki rozdzielaczowej typu L, w zakresie dostawy 1 korek zaślepiający
| 6XL | Płyta przyłączeniowa XL 12 kanałów DN75 |  | 7377382 | 1488 | Do montażu w module skrzynki rozdzielaczowej typu XL, w zakresie dostawy 1 korek zaślepiający
| 7XS | Płyta przyłączeniowa XS 4 kanały DN90 | szt. | 7377371 | 678 | Do montażu w module skrzynki rozdzielaczowej typu XS, w zakresie dostawy 1 korek zaślepiający
| 7S | Płyta przyłączeniowa S 6 kanały DN90 | szt. | 7377374 | 728 | Do montażu w module skrzynki rozdzielaczowej typu S, w zakresie dostawy 1 korek zaślepiający
| 7M | Płyta przyłączeniowa M 8 kanałów DN90 |  | 7377377 | 893 | Do montażu w module skrzynki rozdzielaczowej typu M, w zakresie dostawy 1 korek zaślepiający
| 7L | Płyta przyłączeniowa L 10 kanałów DN90 |  | 7377380 | 1187 | Do montażu w module skrzynki rozdzielaczowej typu L, w zakresie dostawy 1 korek zaślepiający
| 7XL | Płyta przyłączeniowa XL 12 kanałów DN90 |  | 7377383 | 1497 | Do montażu w module skrzynki rozdzielaczowej typu XL, w zakresie dostawy 1 korek zaślepiający
| 8 | Element przyłączeniowy rozdzielacza DN125 | szt. | ZK01866 | 124 | Do przyłączenia kanału powietrza do rozdzielacza | 16
|  | Element przyłączeniowy rozdzielacza DN160 | szt. | ZK01867 | 124 | Do przyłączenia kanału powietrza do rozdzielacza | 17
|  | Element przyłączeniowy rozdzielacza DN180 | szt. | ZK01868 | 129 | Do przyłączenia kanału powietrza do rozdzielacza | 18
| 9 | Kanał elastyczny okrągły DN75, 25 m | szt. | Z023107 | 494 | Krąg o długości 25 m, nadrukowane znaczniki długości, powierzchnia antybakteryjna i antystatyczna | 19
4 Pa/m |  | Kanał elastyczny okrągły DN75, 50 m | szt. | 7228295 | 520 | Krąg o długości 50 m, nadrukowane znaczniki długości, powierzchnia antybakteryjna i antystatyczna | 20
| 9A | Kanał elastyczny okrągły DN90, 25 m | szt. | Z023110 | 661 | Krąg o długości 25 m, nadrukowane znaczniki długości, powierzchnia antybakteryjna i antystatyczna
|  | Kanał elastyczny okrągły DN90, 50 m | szt. | 7228296 | 726 | Krąg o długości 50 m, nadrukowane znaczniki długości, powierzchnia antybakteryjna i antystatyczna
5 Pa/m | 10 | Łącznik kanałów DN75 | szt. | 7372825 | 72 | Do połączenia dwóch kanałów powietrza DN75 | 21
|  | Łącznik kanałów DN90 | szt. | 7372826 | 80 | Do połączenia dwóch kanałów powietrza DN75
| 11 | Kolano 90, DN75 | szt. | 7372923 | 142 | Do zmiany kierunki w ciasnych miejscach, możliwość przycięcia i podłączenia wrost do rozdzielacza
|  | Kolano 90, DN90 | szt. | 7372924 | 142 | Do zmiany kierunki w ciasnych miejscach, możliwość przycięcia i podłączenia wrost do rozdzielacza
3 Pa/m | 12 | Skrzynka rozprężna DN125 dla 2 kanałów DN75 | szt. | 7377341 | 174 | 2 króćce przyłączeniowe DN75 | 22
| 13 | Skrzynka rozprężna DN125, prosta dla 2 kanałów DN75 | szt. | 7377351 | 207 | 2 króćce przyłączeniowe DN75 | 24
|  | Skrzynka rozprężna DN125 dla 1 kanału DN90 | szt. | 7377343 | 174 | 1 króciec przyłączeniowy DN90
|  | Skrzynka rozprężna DN125, prosta dla 2 kanałów DN90 | szt. | 7377348 | 207 | 1 króciec przyłączeniowy DN90 | 23
| 14 | Element dławiący okrągły dla skrzynki rozprężnej |  | ZK01816 | 57 | Zalecany w celu wykluczenia odgłosów przepływu powietrza przy dużych różnicach ciśnienia.
| 15 | Element dławiący okrągły DN75 10 sztuk | szt. | 7377367 | 195 | Zalecany w celu wykluczenia odgłosów przepływu powietrza przy dużych różnicach ciśnienia.
|  | Element dławiący okrągły DN90 10 sztuk | szt. | 7377368 | 195 | Zalecany w celu wykluczenia odgłosów przepływu powietrza przy dużych różnicach ciśnienia.
| 16 | Anemostat nawiewno-wywiewny, biały | szt. | 7974004 | 169 | Okrągły (dostępne, czarne, białe, szare, brązowe i niebieski) | 26
15 Pa | 17 | Anemostat nawiewno-wywiewny, czarny | szt. | 7974005 | 169 | Okrągły (dostępne, czarne, białe, szare, brązowe i niebieski) | 27
| 18 | Nóż do cięcia kanałów płaskich i okrągłych | szt. | 7372852 | 335 | Uniwersalny do kanałów okrągłych i płaskich | 28
Uwagi i zalecenia dotyczące instalacji rozprowadzania powietrza
• Ewentualny kominek będzie pobierał powietrze do spalania odzielnym kanałem z zewnątrz
• Okap kuchenny będzie pracował na powietrzu obiegowym
• Dokładne lokalizacje nawieników i wywiewników, należy ustalić w koordynacji z innymi branżami oraz aranżacją wnętrz
• Inwestor zapewni 80mm przestrzeni w warstwach posadzkowych na system kanałów wentylacyjnych
• Zaprojektować przewody rurowe tak, aby się nie krzyżowały.
• Czerpnia i wyrzutnia elewacyjne będą zlokalizowane, co najmniej 2 m ponad poziomem terenu
• Rozdzielacze będę zlokalizowane bezpośrednio na stropie parteru, wewnątrz izolacji termicznej spełniającej warunki paroszczelności
• Przewodów DN 63 bez izolacji nie wolno prowadzić w przestrzeni powietrznej poddasza
• Nie stosować dłuższych odcinków przewodów DN63 niż 25m
• Aby umożliwić przepływ powietrza z obszarów nawiewnych do obszarów wywiewnych, należy zapewnić szczeliną pod drzwiami.
• Podczas montażu instalacji wentylacji należy systematycznie zaślepiać wszystkie otwory, aby zabezpieczyć ją przed zapyleniem.
• Zaleca się stosowanie tłumików na odcinku od centrali wentylacyjnej do rozdzielacza powietrza nawiewanego do pomieszczeń
Uwagi i zalecenia dotyczące centrali wentylacyjnej
• Centralę wentylacyjną należy ustawiać wewnątrz pomieszczeń ogrzewanych
• Centralę wentylacyjną można zamontować w pozycji stojącej lub wiszącej
• Należy zapewnić swobodny dostęp do centrali wentylacyjnej w celu wykonania prac konserwacyjnych
Uwagi i zalecenia dotyczące eksploatacji centrali wentylacyjnej
• Panel zdalnego sterowania należy umieścić w ogólnodostępnym miejscu
• Należy kontrolować jakość filtrów i w razie konieczności wymienić na nowe
1
2
3
4
8
8A
10
10
11
11
11
12A
16
17
5XS
11
5
12
8
8A
14
8
8
5S
5M
5XL
5L
6S
6M
6XL
6L
6XS
7S
7M
7XL
7L
7XS
12
15
18

## Elementy DN75&90 2024-09
|  | Nazwa materiału, przewody główne centrali | Jednostka | Nr zamówieniowy | Cena 04/2024 | Opis
| 0 | Tłumik dźwięku DN125, L=1,1m, 50mm | szt. | 7249105 | 658 |  | 1
|  | Tłumik dźwięku DN160, L=1,1m, 50mm | szt. | ZK03036 | 626
|  | Tłumik dźwięku DN180, L=1,1m, 50 mm | szt. | ZK03037 | 684 |  | 2
| 1 | Rura z mufą łączącą z EPP DN=125, L=1m | szt. | 7501764 | 133
|  | Rura z mufą łączącą z EPP DN=160, L=1m | szt. | 7501765 | 186
|  | Rura z mufą łączącą z EPP DN=180, L=1m | szt. | 7501766 | 228
| 2 | Kolano 90° z mufą łączącą z EPP, DN125 | szt. | 7501767 | 92 | Z możliwością podziału i stosowania jako konalo 45 | 3
|  | Kolano 90° z mufą łączącą z EPP, DN160 | szt. | 7501768 | 133 | Z możliwością podziału i stosowania jako konalo 45 | 4
|  | Kolano 90° z mufą łączącą z EPP, DN180 | szt. | 7501769 | 171 | Z możliwością podziału i stosowania jako konalo 45 | 5
| 3 | Mufa łącząca z EPP DN125 | szt. | 7501770 | 40.6 |  | 6
do 20m3 3 Pa, do 25 m3/h 4 Pa/m |  | Mufa łącząca z EPP DN160 | szt. | 7501771 | 42.1 |  | 7 | asd
10 Pa |  | Mufa łącząca z EPP DN180 | szt. | 7501772 | 45.8 |  | 8
| 3A | Mufa łącząca, przesuwna z EPP DN125 | szt. | ZK01770 | 143 | Do późniejszego demontażu systemu rozdziału powietrza
|  | Mufa łącząca, przesuwna z EPP DN160 | szt. | ZK01890 | 152 | Do późniejszego demontażu systemu rozdziału powietrza
|  | Mufa łącząca, przesuwna z EPP DN180 | szt. | ZK01891 | 152 | Do późniejszego demontażu systemu rozdziału powietrza | 9
|  | Kabłąk mocujący do ściany lub stropu | szt. | 7501773 | 84 |  | 10
10 Pa | 4 | Przpust przez ścianę zewnętrzną EPP DN125 | szt. | ZK03025 | 335 |  | 11
10 Pa |  | Przpust przez ścianę zewnętrzną EPP DN160 | szt. | ZK03026 | 318 |  | 12
|  | Przpust przez ścianę zewnętrzną EPP DN180 | szt. | ZK03027 | 357 |  | 13
| 5A | Skrzynka rozdzielacza 8xDN75 | szt. | 7988050 | 824 | dop. Strumień 265 m3/h
| 5B | Skrzynka rozdzielacza 8xDN90 | szt. | 7988051 | 923 | dop. Strumień 400 m3/h
| 5C | Skrzynka rozdzielacza 12xDN75 | szt. | 7988052 | 1057 | dop. Strumień 400 m3/h
| 5D | Skrzynka rozdzielacza 12xDN90 | szt. | 7988053 | 1080 | dop. Strumień 600 m3/h
|  | Bramka internetowa Vitoconnect V | szt. | Z027169 | 1173 |  | 14
15
| 8 | Element przyłączeniowy rozdzielacza DN125 | szt. | 7775842 | 56 | Do przyłączenia kanału powietrza do rozdzielacza | 16
|  | Element przyłączeniowy rozdzielacza DN160 | szt. | 7775843 | 56 | Do przyłączenia kanału powietrza do rozdzielacza | 17
|  | Element przyłączeniowy rozdzielacza DN180 | szt. | 7775844 | 56 | Do przyłączenia kanału powietrza do rozdzielacza | 18
| 9 | Kanał elastyczny okrągły DN75, 25 m | szt. | Z023107 | 494 | Krąg o długości 25 m, nadrukowane znaczniki długości, powierzchnia antybakteryjna i antystatyczna | 19
4 Pa/m |  | Kanał elastyczny okrągły DN75, 50 m | szt. | 7228295 | 520 | Krąg o długości 50 m, nadrukowane znaczniki długości, powierzchnia antybakteryjna i antystatyczna | 20
| 9A | Kanał elastyczny okrągły DN90, 25 m | szt. | Z023110 | 661 | Krąg o długości 25 m, nadrukowane znaczniki długości, powierzchnia antybakteryjna i antystatyczna
|  | Kanał elastyczny okrągły DN90, 50 m | szt. | 7228296 | 726 | Krąg o długości 50 m, nadrukowane znaczniki długości, powierzchnia antybakteryjna i antystatyczna
5 Pa/m | 10 | Łącznik kanałów DN75 | szt. | 7372825 | 72 | Do połączenia dwóch kanałów powietrza DN75 | 21
|  | Łącznik kanałów DN90 | szt. | 7372826 | 80 | Do połączenia dwóch kanałów powietrza DN75
| 11 | Kolano 90, DN75 | szt. | 7372923 | 142 | Do zmiany kierunki w ciasnych miejscach, możliwość przycięcia i podłączenia wrost do rozdzielacza
|  | Kolano 90, DN90 | szt. | 7372924 | 142 | Do zmiany kierunki w ciasnych miejscach, możliwość przycięcia i podłączenia wrost do rozdzielacza
3 Pa/m | 12 | Skrzynka rozprężna DN125 dla 2 kanałów DN75 | szt. | 7988045 | 92 | 2 króćce przyłączeniowe DN75 | 22
| 13 | Skrzynka rozprężna DN125, prosta dla 2 kanałów DN75 | szt. | 7377351 | 207 | 2 króćce przyłączeniowe DN75 | 24
|  | Skrzynka rozprężna DN125 dla 1 kanału DN90 | szt. | 7988046 | 134 | 1 króciec przyłączeniowy DN90
|  | Skrzynka rozprężna DN125, prosta dla 2 kanałów DN90 | szt. | 7377348 | 207 | 1 króciec przyłączeniowy DN90 | 23
| 14 | Element dławiący okrągły dla skrzynki rozprężnej |  | ZK01816 | 57 | Zalecany w celu wykluczenia odgłosów przepływu powietrza przy dużych różnicach ciśnienia.
| 15 | Element dławiący okrągły DN75 10 sztuk | szt. | 7377367 | 195 | Zalecany w celu wykluczenia odgłosów przepływu powietrza przy dużych różnicach ciśnienia.
|  | Element dławiący okrągły DN90 10 sztuk | szt. | 7377368 | 195 | Zalecany w celu wykluczenia odgłosów przepływu powietrza przy dużych różnicach ciśnienia.
| 16 | Anemostat nawiewno-wywiewny, biały | szt. | 7974004 | 169 | Okrągły (dostępne, czarne, białe, szare, brązowe i niebieski) | 26
15 Pa | 17 | Anemostat nawiewno-wywiewny, czarny | szt. | 7974005 | 169 | Okrągły (dostępne, czarne, białe, szare, brązowe i niebieski) | 27
| 18 | Nóż do cięcia kanałów płaskich i okrągłych | szt. | 7372852 | 335 | Uniwersalny do kanałów okrągłych i płaskich | 28
Uwagi i zalecenia dotyczące instalacji rozprowadzania powietrza
• Ewentualny kominek będzie pobierał powietrze do spalania odzielnym kanałem z zewnątrz
• Okap kuchenny będzie pracował na powietrzu obiegowym
• Dokładne lokalizacje nawieników i wywiewników, należy ustalić w koordynacji z innymi branżami oraz aranżacją wnętrz
• Inwestor zapewni 80mm przestrzeni w warstwach posadzkowych na system kanałów wentylacyjnych
• Zaprojektować przewody rurowe tak, aby się nie krzyżowały.
• Czerpnia i wyrzutnia elewacyjne będą zlokalizowane, co najmniej 2 m ponad poziomem terenu
• Rozdzielacze będę zlokalizowane bezpośrednio na stropie parteru, wewnątrz izolacji termicznej spełniającej warunki paroszczelności
• Przewodów DN 63 bez izolacji nie wolno prowadzić w przestrzeni powietrznej poddasza
• Nie stosować dłuższych odcinków przewodów DN63 niż 25m
• Aby umożliwić przepływ powietrza z obszarów nawiewnych do obszarów wywiewnych, należy zapewnić szczeliną pod drzwiami.
• Podczas montażu instalacji wentylacji należy systematycznie zaślepiać wszystkie otwory, aby zabezpieczyć ją przed zapyleniem.
• Zaleca się stosowanie tłumików na odcinku od centrali wentylacyjnej do rozdzielacza powietrza nawiewanego do pomieszczeń
Uwagi i zalecenia dotyczące centrali wentylacyjnej
• Centralę wentylacyjną należy ustawiać wewnątrz pomieszczeń ogrzewanych
• Centralę wentylacyjną można zamontować w pozycji stojącej lub wiszącej
• Należy zapewnić swobodny dostęp do centrali wentylacyjnej w celu wykonania prac konserwacyjnych
Uwagi i zalecenia dotyczące eksploatacji centrali wentylacyjnej
• Panel zdalnego sterowania należy umieścić w ogólnodostępnym miejscu
• Należy kontrolować jakość filtrów i w razie konieczności wymienić na nowe
1
2
3
4
8
8A
10
10
11
11
11
12A
11
12
8
8A
14
8
8
5A
5B
5C
12
15
18
5D
17
16

## Obliczenia (hidden)
Tabela z obliczeniami jako podstwa do każdej kalkulacji
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
[17 empty] | Rura 63 | [21 empty] | Rura 75 | [10 empty] | Rura 90
[17 empty] | normalny 25m3/h | [10 empty] | cichy 20m3/h | [10 empty] | normalny 35m3/h | [10 empty] | normalny 55m3/h
Potrzebne osoby? | Pom. |  | Typ | Nazwa | Ilość osob | Powierzchnia | Wysokość | Kubatura | Ruch powietrza | Norma | Branża | Wybór | Nawiew | Wskaźnik wymiany | Wywiew | Wskaźnik wymiany | przepływ normalny | Ilość rur (normalny) | Ilość rur (normalny) nawiew | Ilość rur (normalny) wywiew | Ilość zaworów (normalny) | Ilość zaworów (nawiew) | Ilość zaworów (wywiew) | Ilość rozdzielaczy 12x (nawiew) | Ilość rozdzielaczy 18x (nawiew) | Ilość rozdzielaczy 12x (wywiew) | Ilość rozdzielaczy 18x (wywiew) | przepływ cichy | Ilość rur (cichy) | Ilość rur (cichy) nawiew | Ilość rur (cichy) wywiew | Ilość zaworów (cichy) | Ilość zaworów (nawiew) | Ilość zaworów (wywiew) | Ilość rozdzielaczy 12x (nawiew) | Ilość rozdzielaczy 18x (nawiew) | Ilość rozdzielaczy 12x (wywiew) | Ilość rozdzielaczy 18x (wywiew) | przepływ normalny | Ilość rur (normalny) | Ilość rur (normalny) nawiew | Ilość rur (normalny) wywiew | Ilość zaworów (normalny) | Ilość zaworów (nawiew) | Ilość zaworów (wywiew) | Rozmiasr rozdzielacza (nawiew) |  | Rozmiar rozdzielacza (wywiew) |  | przepływ normalny | Ilość rur (normalny) | Ilość rur (normalny) nawiew | Ilość rur (normalny) wywiew | Ilość zaworów (normalny) | Ilość zaworów (nawiew) | Ilość zaworów (wywiew) | Rozmiasr rozdzielacza (nawiew) |  | Rozmiar rozdzielacza (wywiew)
[6 empty] | [m2] | [m] | [m3] |  | [m3/h] | [m3/h] |  | [m3/h] | [1/] | [m3/h] | [1/] | 25 | [21 empty] | 34 | [10 empty] | 51
| 0.1 | wywiew | Wiatrołap |  | 4 | 3 | 2.8 | 8.4 | wywiew | 15 | 8.4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1.7857 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| 0.2 | wywiew | Kuchnia otwarta z kuchenką elektryczną |  | 4 | 10.6 | 2.8 | 29.68 | wywiew | 50 | 29.68 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1.6846 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| 0.3 | wywiew | Spiżarnia |  | 4 | 2 | 2.8 | 5.6 | wywiew | 15 | 5.6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2.6786 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| 0.4 | nawiew | Pokój dzienny |  | 4 | 30.4 | 4 | 121.6 | nawiew | 80 | 121.6 | 80 | 80 | 0.65789 | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 34 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  | 51 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
| 0.5 | wywiew | WC (bez wanny lub kabiny prysznicowej) |  | 4 | 2.3 | 4 | 9.2 | wywiew | 30 | 9.2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 3.2609 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| 0.6 | nawiew | Gabinet |  | 1 | 9.2 | 2.8 | 25.76 | nawiew | 20 | 25.76 | 30 | 30 | 1.1646 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| 0.7 | wywiew | Pomieszczenie gospodarcze |  | 4 | 7.6 | 2.7 | 20.52 | wywiew | 15 | 20.52 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0.73099 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| 0.8 | nawiew | Jadalnia - nawiew |  | 1 | 7.6 | 2.7 | 20.52 | nawiew | 20 | 20.52 | 20 | 20 | 0.97466 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| 0.9 | nawiew | Sypialnia |  | 2 | 16.7 | 2.7 | 45.09 | nawiew | 40 | 45.09 | 60 | 60 | 1.3307 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 34 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 51 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
| 0.10 | wywiew | Garderoba |  | 2 | 8.6 | 2.7 | 23.22 | wywiew | 15 | 23.22 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1.292 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| 0.11 | wywiew | Łazienka |  | 4 | 6.4 | 2.7 | 17.28 | wywiew | 50 | 17.28 | 55 | 0 | 0 | 55 | 3.1829 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 51 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2
| 0.12 | nawiew | Sypialnia |  | 1 | 9.9 | 2.7 | 26.73 | nawiew | 20 | 26.73 | 30 | 30 | 1.1223 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| 0 | n.d. | 12 |  | 4 | 114.3 |  | 353.6 |  |  |  |  | 220 |  | 210
| 1.1 | nawiew | Sypialnia |  | 1 | 11.5 | 2.7 | 31.05 | nawiew | 20 | 31.05 | 40 | 40 | 1.2882 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 34 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| 1.2 | wywiew | Łazienka |  | 2 | 7.6 | 2.5 | 19 | wywiew | 50 | 19 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2.6316 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| 1.3 | n.d. | 0 |  | 1 | 0 | 2.5 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | n.d. | 0 |  | 1 | 0 | 2.5 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | n.d. | 0 |  | 1 | 0 | 2.5 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | n.d. | 0 |  | 4 | 0 | 2.7 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | n.d. | 0 |  | 4 | 0 | 2.75 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | n.d. | 0 |  | 3 | 0 | 2.7 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 |  | 4 | 19.1 |  | 50.05 |  |  |  |  | 40 |  | 50 | [8 empty] | więcej | 1 | więcej | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2 | 1 | 2 | 1
[6 empty] | 133.4 |  | 403.65 |  |  |  |  | 260 |  | 260 |  |  | 28 | 14 | 14 | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30 | 14 | 16 | 15 | 7 | 8 | 18x63 |  | 18x63 |  |  | 21 | 10 | 11 | 15 | 7 | 8 | 12x75 |  | 12x75 |  |  | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 8x75 |  | 12x75
[6 empty] | [m2] |  | [m3] |  |  |  |  | [m3/h] |  | [m3/h] | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | [18 empty] | Skrzynka rozdzielacza 12xDN75 | 12x75 | Skrzynka rozdzielacza 12xDN75 | 12x75 | [7 empty] | Skrzynka rozdzielacza 8xDN75 | 8x75 | Skrzynka rozdzielacza 12xDN75 | 12x75
[19 empty] | 14 | 14
[22 empty] | 12x63= |  | 0 |  | 0 | [19 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 1 | [8 empty] | 18x63= |  |  | 1 |  | 1
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Lista N | Nr | Nazwa | Sortowanie_nawiew |  |  |  |  | Dobór centrali |  |  | wydajność |  | Moc akustyczna | opór | spr. Ciepło | spr. Wilgoć | Wymiary DxWxS | Rodzaj wymiennika | Odpływ kondensatu | Klapa bypas | Nagrzewnica elektryczna | Sterowanie ręczne | Sterowanie czasowe | Sterowanie centralne wg zapotrzebowania | Sterowanie lokalne według zapotrzebowania | Sterowanie | Sterowanie 2 | Komunikacja | Króćce | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  | 0.9 |  |  |  |  | Vitovent 300-W 325m3/h lewa |  |  | 325 | 1 | 41 | 250 | 91 | n.d. | 560 x 695 x 750 | Krzyżowy | Tak | Tak | Tak, 1kW | - | A | A+ | A+ | Moduł obsługowy ścienny LB1 |  | Przewód połączeniowy Vitocal (WO1C) | 160 | [8 empty] | Rozdzielacz | [10 empty] | Rozdzielacz
|  | 10 |  | 0.12 |  |  |  |  | Vitovent 300-W 325m3/h prawa |  |  | 325 | 1 | 41 | 250 | 91 | n.d. | 560 x 695 x 750 | Krzyżowy | Tak | Tak | Tak, 1kW | - | A | A+ | A+ | Moduł obsługowy ścienny LB1 |  | Przewód połączeniowy Vitocal (WO1C) | 160 | [9 empty] | 8 | 280 |  |  |  |  | Skrzynka rozdzielacza 8xDN75 | Bramka internetowa Vitoconnect V |  |  |  | 8 | 280 |  |  |  |  | Skrzynka rozdzielacza 8xDN75 | 0
|  | 10 |  | 1.1 |  |  |  |  | Vitovent 300-W 400m3/h lewa |  |  | 400 | 1 | 50 | 250 | 92 | n.d. | 560 x 695 x 750 | Krzyżowy | Tak | Tak | Tak, 1kW | - | A | A+ | A+ | Moduł obsługowy ścienny LB1 |  | Przewód połączeniowy Vitocal (WO1C) | 180
| Pokój dzienny | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | Vitovent 300-W 400m3/h prawa |  |  | 400 | 1 | 50 | 250 | 92 | n.d. | 560 x 695 x 750 | Krzyżowy | Tak | Tak | Tak, 1kW | - | A | A+ | A+ | Moduł obsługowy ścienny LB1 |  | Przewód połączeniowy Vitocal (WO1C) | 180 | [9 empty] | 12 | 420 |  |  |  |  | Skrzynka rozdzielacza 12xDN75 | 0 |  |  |  | 12 | 420 |  |  |  |  | Skrzynka rozdzielacza 12xDN75 | 0
|  | 10 |  | 0.8 |  |  |  |  | Vitovent 300-W 225m3/h lewa |  |  | 225 | 0 | 39 | 250 | 92 | n.d. | 455 x 650 x 600 | Krzyżowy | Tak | Tak | Tak, 1kW | - | A | A+ | A+ | Moduł obsługowy ścienny LB1 |  | Przewód połączeniowy Vitocal (WO1C) | 125
| Gabinet | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | Vitovent 300-W 225m3/h prawa |  |  | 225 | 0 | 39 | 250 | 92 | n.d. | 455 x 650 x 600 | Krzyżowy | Tak | Tak | Tak, 1kW | - | A | A+ | A+ | Moduł obsługowy ścienny LB1 |  | Przewód połączeniowy Vitocal (WO1C) | 125 | [15 empty] | Element przyłączeniowy rozdzielacza DN180 | 180 | [9 empty] | Element przyłączeniowy rozdzielacza DN180 | 180
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | Vitovent 300-W 600m3/h lewa |  |  | 600 | 1 | 49 | 250 | 92 | n.d. | 660 x 800 x 850 | Krzyżowy | Tak | Tak | Tak, 1kW | - | A | A | A+ | Moduł obsługowy ścienny LB1 |  | Przewód połączeniowy Vitocal (WO1C) | 180
| Jadalnia - nawiew | 0.8 |  | 10 |  |  |  |  | Vitovent 300-W 600m3/h prawa |  |  | 600 | 1 | 49 | 250 | 92 | n.d. | 660 x 800 x 850 | Krzyżowy | Tak | Tak | Tak, 1kW | - | A | A | A+ | Moduł obsługowy ścienny LB1 |  | Przewód połączeniowy Vitocal (WO1C) | 180
| Sypialnia | 0.9 |  | 10 |  |  |  |  | Vitoair FS 300E MA 300m3/h |  |  | 300 | 1 | 39 | 215 | 80 | 74 | 1254 x 244 x 800 | Krzyżowy, entalpiczny | Nie | Tak | Opcja 1,8kW | - | A | A | A | Vitotrol 300-E | Przełącznik 4-stopniowy | Przewód komunikacyjny Can-Bus 5m | 160
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Vitovent 300-W 325m3/h lewa; 1 5: 1
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Vitovent 300-W 325m3/h prawa; 1 5: 1
| Sypialnia | 0.12 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Vitovent 300-W 400m3/h lewa; 1 5: 1; 18x63= 16: 18x63; 1 18: 18x63
| Sypialnia | 1.1 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Vitovent 300-W 400m3/h prawa; 1 5: 1
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1 5: 0
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1 5: 0
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Vitovent 300-W 600m3/h lewa; 1 5: 1
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Vitovent 300-W 600m3/h prawa; 1 5: 1
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Vitoair FS 300E MA 300m3/h; 1 5: 1
|  | 10 |  | 10
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Vitovent 300-W 325m3/h lewa; 1 5: Wybor 63:; 18x63= 16: Wybor 75: | [8 empty] | Wybor 90:
[9 empty] | 1: Vitovent 300-W 325m3/h prawa; 1 5: Vitoair FS 300E MA 300m3/h; 18x63= 16: Vitovent 300-W 400m3/h lewa | [8 empty] | Vitovent 300-W 400m3/h lewa
| 7 | [7 empty] | 1: Vitovent 300-W 400m3/h lewa; 1 5: Króćce 63; 18x63= 16: Króćce 75 | [8 empty] | Króćce 75
[9 empty] | 1: Vitovent 300-W 400m3/h prawa; 1 5: 160; 18x63= 16: 180 | [8 empty] | 180
| Lista W | Nr | Nazwa | Sortowanie_wywiew |  |  |  |  | 1: Vitovent 300-W 600m3/h lewa
| Wiatrołap | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  | 1: Vitovent 300-W 600m3/h prawa
| Kuchnia otwarta z kuchenką elektryczną | 0.2 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1: Vitoair FS 300E MA 300m3/h
| Spiżarnia | 0.3 |  | 0.3
|  | 10 |  | 0.7
| WC (bez wanny lub kabiny prysznicowej) | 0.5 |  | 0.11
|  | 10 |  | 1.2
| Pomieszczenie gospodarcze | 0.7 |  | 0.2 |  |  |  |  | 1: Sterowanie; 1 6: Vitoair; 1 7: Vitovent; 1 8: spr.; 1 13: Sterowanie; 1 18: Vitoair; 1 19: Vitovent; 1 20: spr. | [5 empty] | Sterowanie |  |  |  |  | Vitoair | Vitovent | spr.
|  | 10 |  | 0.10 |  |  |  |  | 1: Vitotrol 300-E; 1 6: x; 1 8: 1; 1 13: Vitotrol 300-E; 1 18: x; 1 20: 0 | [5 empty] | Vitotrol 300-E |  |  |  |  | x |  | 0
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Przełącznik 4-stopniowy; 1 6: x; 1 8: 1; 1 13: Przełącznik 4-stopniowy; 1 18: x; 1 20: 0 | [5 empty] | Przełącznik 4-stopniowy |  |  |  |  | x |  | 0
| Garderoba | 0.10 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Moduł obsługowy ścienny LB1; 1 7: x; 1 8: 0; 1 13: Moduł obsługowy ścienny LB1; 1 19: x; 1 20: 1 | [5 empty] | Moduł obsługowy ścienny LB1 | [5 empty] | x | 1
| Łazienka | 0.11 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Przewód połączeniowy Vitocal (WO1C); 1 7: x; 1 8: 0; 1 13: Przewód połączeniowy Vitocal (WO1C); 1 19: x; 1 20: 1 | [5 empty] | Przewód połączeniowy Vitocal (WO1C) | [5 empty] | x | 1
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Sterowanie przez aplikację ViCare; 1 13: Sterowanie przez aplikację ViCare | [5 empty] | Sterowanie przez aplikację ViCare
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Bramka internetowa Vitoconnect V; 1 13: Bramka internetowa Vitoconnect V; 1 19: x; 1 20: 1 | [5 empty] | Bramka internetowa Vitoconnect V
| Łazienka | 1.2 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Vitotrol 300-E; 1 5: Wybor:; 1 13: Moduł obsługowy ścienny LB1; 1 17: Wybor: | [5 empty] | Moduł obsługowy ścienny LB1 |  |  |  | Wybor:
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Przełącznik 4-stopniowy; 1 5: Sterowanie przez aplikację ViCare; 1 13: Przewód połączeniowy Vitocal (WO1C); 1 17: Moduł obsługowy ścienny LB1 | [5 empty] | Przewód połączeniowy Vitocal (WO1C) |  |  |  | Przewód połączeniowy Vitocal (WO1C)
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Sterowanie przez aplikację ViCare
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Przewód komunikacyjny Can-Bus 5m
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1: Bez komunikacji z pompą ciepła
|  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 1 13: Bramka internetowa Vitoconnect V
|  | 10 |  | 10
[9 empty] | 1: Sprawdzenie kompatybilności; 1 13: Sprawdzenie kompatybilności | [5 empty] | Sprawdzenie kompatybilności
9
Koszty eksploatacyjne wentylacji grawitacyjnej
| Kubatura |  | 403.65 | m3
| Wymiana grawitacja |  | 201.825 | m3/h
| X | 575.6049 | 11.5 | 8.5 |  | średnie miesięczne temeratury dla Wawy 1981-2010
| XI | 845.8889 | 16.9 | 3.1 |  | dla budynku zakładamy |  |  | 1: 20; 2: [stC]
| XII | 1036.0888 | 20.7 | -0.7
| I | 1046.0993 | 20.9 | -0.9
| II | 1051.1046 | 21 | -1
| III | 865.91 | 17.3 | 2.7
| IV | 570.5996 | 11.4 | 8.6
| Suma | 5991.2962 | [kWh]
Koszty eksploatacyjne wentylacji mechanicznej
Q=V/3600*1,2*1*deltaT
| V obliczony = | 403.65 | 0 | 12h z wydajnością 50% i 12h z wydajnością 100%
1. Koszt - sprawność reku, różnicę trzeba zagrzać
| sprawność całoroczna (z karty ErP) | 0.85
| 397.7971 | [kWh/rok] | dla deltaT=3K
2. Koszt - praca wentylatorów
| Moc wentylatorów trybie normalnym | 27 | [W] | 1/2 roku = 1/2*8650h |  | 201.042 | [kWh]
| Moc wentylatorów w trybie zredukowanym | 27 | [W] | 1/2 roku = 1/2*8650h |  | 212.868 | [kWh]
[5 empty] | Suma | 413.91 | [kWh] |  | 1: 256.6242
| 3. Koszt - praca grzałki elektrycznej |  |  | średnia ważona |  | 1/2 z 50% wydajnością i 1/2 ze 100% wydajnością
| Kraków od 0 do -5stC | 1328 | [h] | -1 |  | 134.0118 | [kWh]
| Kraków od -5 do -10stC | 432 | [h] | -6.5 |  | 283.3623 | [kWh]
| Kraków od -10 do -20stC | 108 | [h] | -12 |  | 130.7826 | [kWh]
[5 empty] | Suma | 548.1567 | [kWh]
Q=V/3600*1,2*1*deltaT
| V obliczony = | 403.65 | [m3/h] |  | krotność dla rekuperacji
|  | 0 | [stC] |  | temperatura zabez. przed zamar.

## Dane techniczne (hidden)
|  | 300-W | 300-W | 300-W | 300-W | 300-W | 300-F | 300-C | FS
Model |  | H32S A300 | H32S A400 | H32S C325 | H32S C400 | H32S A600 | H32S B280 | 300-C | 300E MA
Wydajność masymalna | m3/h | 300 | 400 | 325 | 400 | 600 | 280 | 150 | 300
Jednostkowe zużycie energii - klimat umiarkowany
- sterowanie czasowe | kWh/m2*rok | -38 | -37 | -42 | -41 |  | -36 | -34 | -37
- sterowanie centralne zapotrzebowaniem | kWh/m2*rok | -40 | -39 | -43 | -43 |  | -38 | -36 | -39
- sterowanie lokalne zapotrzebowaniem | kWh/m2*rok | -43 | -42 | -45 | -45 |  | -42 | -41 | -42
Jednostkowe zużycie energii - klimat zimny
- sterowanie czasowe | kWh/m2*rok | -76 | -74 | -80 | -81 |  | -74 | -71 | -73
- sterowanie centralne zapotrzebowaniem | kWh/m2*rok | -78 | -77 | -82 | -82 |  | -77 | -74 | -75
- sterowanie lokalne zapotrzebowaniem | kWh/m2*rok | -82 | -81 | -84 | -85 |  | -81 | -79 | -79
Klasa energetyczna - klimat umiarkowany
- sterowanie czasowe |  | A | A | A | A | A | A | A | A
- sterowanie centralne zapotrzebowaniem |  | A | A | A+ | A+ | A | A | A | A
- sterowanie lokalne zapotrzebowaniem |  | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A
Srawność odzysku ciepła UOC | % | 0.86 | 0.85 | 91% | 92% | 92% | 89% | 83% | 80%
Sprawność odzysku wilgoci | % |  |  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 74%
Maksymalna wartość natężenia przepływu | m3/h | 300 | 400 | 325 | 400 | 600 | 280 | 150 | 300
Efektywna moc wejściowa -max. pobór mocy wentylatorów | W | 92 | 142 | 145 | 193 | 288 | 138 | 64 | 150
Poziom mocy akustycznej L(WA) | dB(A) | 44 | 48 | 41 | 50 | 49 | 44 | 38 | 39
Jednostkowy pobór mocy JPM | W/m3/h | 0.21 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.19
Maksymalny wewnętrzny przeciek powietrza | % | 0.8 | 0.4 | 2.85 | 2.85 |  | 0.54 | 0.9 | 0.9
Maksymalny zewnętrzny przeciek powietrza | % | 2.1 | 1.3 | 2.85 | 2.85 |  | 0.99 | 2.3 | 1.3
Roczne zużycie energii elektrycznej - klimat umiarkowany
- sterowanie czasowe | kWh/100m2*rok | 282 | 316 | 215 | 237 |  | 407 | 418 | 260
- sterowanie centralne zapotrzebowaniem | kWh/100m2*rok | 235 | 262 | 181 | 199 |  | 335 | 344 | 218
- sterowanie lokalne zapotrzebowaniem | kWh/100m2*rok | 156 | 172 | 124 | 135 |  | 214 | 220 | 105
Roczne zużycie energii elektrycznej - klimat zimny
- sterowanie czasowe | kWh/100m2*rok | 819 | 853 | 752 | 774 |  | 944 | 955 | 797
- sterowanie centralne zapotrzebowaniem | kWh/100m2*rok | 772 | 799 | 718 | 736 |  | 872 | 881 | 754
- sterowanie lokalne zapotrzebowaniem | kWh/100m2*rok | 693 | 709 | 661 | 672 |  | 751 | 757 | 683
Roczne oszczędności w ogrzewaniu - klimat umiarkowany
- sterowanie czasowe | kWh/100m2*rok | 4477 | 4447 | 4628 | 4658 |  | 4562 | 4386 | 4295
- sterowanie centralne zapotrzebowaniem | kWh/100m2*rok | 4521 | 4494 | 4657 | 4684 |  | 4597 | 4440 | 4359
- sterowanie lokalne zapotrzebowaniem | kWh/100m2*rok | 4611 | 4590 | 4714 | 4735 |  | 4669 | 4548 | 4486
Roczne oszczędności w ogrzewaniu - klimat zimny
- sterowanie czasowe | kWh/100m2*rok | 8758 | 8699 | 9054 | 9133 |  | 8924 | 8580 | 8403
- sterowanie centralne zapotrzebowaniem | kWh/100m2*rok | 8845 | 8792 | 9110 | 9163 |  | 8993 | 8686 | 8527
- sterowanie lokalne zapotrzebowaniem | kWh/100m2*rok | 9019 | 8979 | 9222 | 9263 |  | 9133 | 8898 | 8776
Wyposażenie
Grzałka elektryczna powietrza zewnętrznego |  | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Opcja
Klasa by-pass |  | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak, double
Regulator w komplecie ? |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | ViCare
Typ regulatora |  | LB1 | LB1 | LB1 | LB1 | LB1 | n.d. | LB1 | App, 300-E
Sterowanie z poziomu pompy ciepła |  | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak, E3
Sterowanie z kotła |  | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie
Wymiary
Szerokość | mm | 677 | 677 | 750 | 750 | 850 | 400 |  | 808
Wysokość | mm | 843 | 843 | 650 | 650 | 800 | 1486 |  | 248
Głębokość | mm | 540 | 540 | 560 | 560 | 660 | 680 |  | 1254
Masa całkowita | kg | 39 | 39 | 41 | 42.5 | 53 | 80 |  | 51
Sprawność energetyczna wg EN308:1997 | % |  |  | do 98 | do 99 | do 99

## Zmiany
|  | Data: | 2024-09-11 | wersja 17/09/2024
Program doborowy centralnej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Raport wprowadzonych zmian
Termin zmiany | Komentarz |  |  | Status
2024-09-17 | Aktualizacja oferty elementów system dystrybucji powietrza DN75 i DN90 |  |  | 1 | istotna
2024-04-04 | Aktualizacja cen kwiecień 2024 |  |  | 1 | istotna
2023-11-24 | Poprawki i aktualizacje danych w systemie DN90 |  |  | 1 | istotna
2023-11-02 | Nowe numery i ceny kanałów wentylacyjnych DN63, DN75 i DN90 |  |  | 1 | istotna
| Drobne poprawki |  |  | 1 | istotna
2023-10-23 | Poprawki i aktualizacje danych |  |  | 1 | istotna
2023-03-30 | Aktualizacja zakresu oferty komponentów systemu dystrybucji powietrza |  |  | 1 | istotna
Nowa centrala Vitovent 300-W o wydajności 600 m3/h
2023-01-04 | Aktualizacja cen na styczeń 2023 |  |  | 1 | istotna
2022-11-05 | Usunięcie błędu w oznaczeniach średnic kanałów wybranych central wentylacyjnych |  |  | 1 | istotna
2022-07-04 | Aktualizacja cen |  |  | 1 | istotna
2022-06-15 | Zmieniono drobne opisy w programie |  |  | 0.1 | informacyjna
2022-05-16 | Dodano obliczenia dla systemu opartego o kanały okrągłe DN90 |  |  | 1 | istotna
2022-04-19 | Start
|  |  |  | Autor: | PanD, 2022
Oferta specjalna

## Nowe kanały 2023-11 (hidden)
Nowe ceny
[5 empty] | -23.44% |  |  |  |  | -47.83%
-45.98%
Stare ceny
Rury główne
|  | DN125 | DN160 | DN180
Wariant 1
[6 empty] | Cena sztuki | Ilość | Cena | Cena specjalna
[5 empty] | Kanał izolowany 200/174, DN200/174, 2m | 396 | 2 | 792 | 444
[5 empty] | Czerpnia/wyrzutnia ścienna | 299 | 2 | 598 | 288
[5 empty] | Kolano 90 z mufą, DN200/174, DN180 | 179 | 4 | 716 | 424
[7 empty] | 37% | 2106
[8 empty] | 1326.78 | 1156
Rury EPP : strona pomiędzy centralą a czerpnią/wyrzutnią
Rury Flex bez izolacji : strona pomiędzy centralą a rozdzielaczami
[6 empty] | Cena sztuki | Ilość | Cena | Cena specjalna
[5 empty] | Kanał izolowany 200/174, DN200/174, 2m | 396 | 3 | 1188 | 666
[5 empty] | Czerpnia/wyrzutnia ścienna | 299 | 2 | 598 | 288
[5 empty] | Kolano 90 z mufą, DN200/174, DN180 | 179 | 4 | 716 | 424
[7 empty] | 37% | 2502
[8 empty] | 1576.26 | 1378
Rury EPP : strona pomiędzy centralą a czerpnią/wyrzutnią
Rury Flex bez izolacji : strona pomiędzy centralą a rozdzielaczami
Wariant 2
[6 empty] | Cena sztuki | Ilość | Cena
[5 empty] | Rura Flex bez izolacji DN180 10 m | 436 | 1 | 436
[5 empty] | Czerpnia/wyrzutnia ścienna | 299 | 2 | 598
[5 empty] | EPP DN180 1m | 217 | 3 | 651
[5 empty] | Kolano 90, EPP, DN180 | 163 | 4 | 652
[7 empty] | 37% | 2337
1472.31
Rury EPP : strona pomiędzy centralą a czerpnią/wyrzutnią
Rury Flex bez izolacji : strona pomiędzy centralą a rozdzielaczami
[6 empty] | Cena sztuki | Ilość | Cena
[5 empty] | Rura Flex bez izolacji DN180 10 m | 436 | 1 | 436
[5 empty] | Czerpnia/wyrzutnia ścienna | 299 | 2 | 598
[5 empty] | EPP DN180 1m | 217 | 5 | 1085
[5 empty] | Kolano 90, EPP, DN180 | 163 | 6 | 978
[7 empty] | 37% | 3097
1951.11
Rury EPP : strona pomiędzy centralą a czerpnią/wyrzutnią
Rury Flex bez izolacji : strona pomiędzy centralą a rozdzielaczami
Rura flex z izolacją 25 mm --- na odcinku czerpnia/wyrzutnia a centrala wentylacyjna
Rura flex bez izolacji --- na odcinku pomiędzy centralą wentylacyjną a rozdzielaczem kanałów

## Warunki (hidden)
| Norma (wartości minimalne) |  | Zalecenia |  |  |  | TRUE
| Nawiew | Wywiew | Krotność wymiany |  | Strumień powietrza
|  |  | [1/h] |  | [m3/h]
| 1 / osobę | 1/ osobę | min | max
Pokój dzienny | 20 |  | 1 | 1 |  | nawiew | 60
Gabinet | 20 |  | 1 | 1 |  | nawiew | 60
Sypialnia | 20 |  | 1 | 1 |  | nawiew | 60
Salon | 20 |  | 1 | 1 |  | nawiew | 60
Jadalnia - nawiew | 20 |  | 1 | 1 |  | nawiew | 60
Pomieszczenie / nawiew | 20 |  | 1 | 1 |  | nawiew | 60
Pomieszczenie / wywiew | 20 |  | 1 | 1 |  | wywiew | 60
| [m3/h] | [m3/h]
Kuchnia otwarta z kuchenką gazową |  | 70 | 2 | 2 |  | wywiew | 75
Kuchnia otwarta z kuchenką elektryczną |  | 50 | 2 | 2 |  | wywiew | 75
Jadalnia - wywiew |  | 20
Pomieszczenie / wywiew |  | 20
Łazienka |  | 50 | 2 | 3 |  | wywiew | 75
WC (bez wanny lub kabiny prysznicowej) |  | 30 | 2 | 3 |  | wywiew | 75
Klatka schodowa, hol |  | 0 |  | 1 | 50 | wywiew | 75
Pomieszczenie gospodarcze |  | 15 | 1 | 1 |  | wywiew | 75
Garderoba |  | 15 | 0.5 | 0.5 |  | wywiew | 75
Wiatrołap |  | 15 | 0.5 | 0.5 |  | wywiew | 75
Pomieszczenie rekreacyjne | 20 | 20 | 2 | 2 |  | wywiew | 60
Pralnia, suszarnia |  | 0 | 2 | 2 |  | wywiew | 75
Spiżarnia |  | 15 | 1 | 1 |  | wywiew | 75
Kotłownia z kotłem grupy C lub pompą ciepła | 15 | 15 | 1 | 1 |  | wywiew | 75
Garaż | [5 empty] | nawiew
0.38
0.54
1.15
Wytyczne projektowe
- - - - - - - - - - - - - - - NAWIEW - - - - - - - - - - - - - - -
Pokój dzienny
Gabinet
Sypialnia
Salon
Jadalnia - nawiew
Pomieszczenie / nawiew
- - - - - - - - - - - - - - - WYWIEW - - - - - - - - - - - - - - -
Pomieszczenie / wywiew
Kuchnia otwarta z kuchenką gazową
Kuchnia otwarta z kuchenką elektryczną
Jadalnia - wywiew
Łazienka
WC (bez wanny lub kabiny prysznicowej)
Klatka schodowa, hol
Pomieszczenie gospodarcze
Garderoba
Wiatrołap
Pomieszczenie rekreacyjne
Pralnia, suszarnia
Spiżarnia
Kotłownia z kotłem grupy C lub pompą ciepła
Garaż
Uwagi i zalecenia dotyczące instalacji rozprowadzania powietrza
• Ewentualny kominek będzie pobierał powietrze do spalania odzielnym kanałem z zewnątrz
• Okap kuchenny będzie pracował na powietrzu obiegowym
• Dokładne lokalizacje nawieników i wywiewników, należy ustalić w koordynacji z innymi branżami oraz aranżacją wnętrz
• Inwestor zapewni 80mm przestrzeni w warstwach posadzkowych na system kanałów wentylacyjnych
• Zaprojektować przewody rurowe tak, aby się nie krzyżowały.
• Czerpnia i wyrzutnia elewacyjne będą zlokalizowane, co najmniej 2 m ponad poziomem terenu
• Rozdzielacze będę zlokalizowane bezpośrednio na stropie parteru, wewnątrz izolacji termicznej spełniającej warunki paroszczelności
• Przewodów DN 63 bez izolacji nie wolno prowadzić w przestrzeni powietrznej poddasza
• Nie stosować dłuższych odcinków przewodów DN63 niż 25m
• Aby umożliwić przepływ powietrza z obszarów nawiewnych do obszarów wywiewnych, należy zapewnić szczeliną pod drzwiami.
• Podczas montażu instalacji wentylacji należy systematycznie zaślepiać wszystkie otwory, aby zabezpieczyć ją przed zapyleniem.
• Zaleca się stosowanie tłumików na odcinku od centrali wentylacyjnej do rozdzielacza powietrza nawiewanego do pomieszczeń
Uwagi i zalecenia dotyczące centrali wentylacyjnej
• Centralę wentylacyjną należy ustawiać wewnątrz pomieszczeń ogrzewanych
• Centralę wentylacyjną można zamontować w pozycji stojącej lub wiszącej
• Należy zapewnić swobodny dostęp do centrali wentylacyjnej w celu wykonania prac konserwacyjnych
Uwagi i zalecenia dotyczące eksploatacji centrali wentylacyjnej
• Panel zdalnego sterowania należy umieścić w ogólnodostępnym miejscu
• Należy kontrolować jakość filtrów i w razie konieczności wymienić na nowe
Koszty eksploatacyjne wentylacji grawitacyjnej
Q=V/3600*1,2*1*deltaT
Kubatura = |  | [m3]
V obliczony = |  | [m3/h] | błąd | krotność dla rekuperacji
V do obliczeń kosztów pod grawitację = | 0 | [m3/h] | 0.5 | krotność dla grawitacji
X | 0 | 11.5 | 8.5 | średnie miesięczne temeratury dla Wawy 1981-2010
XI | 0 | 16.9 | 3.1 | dla budynku zakładamy |  | 20 | [stC]
XII | 0 | 20.7 | -0.7
I | 0 | 20.9 | -0.9
II | 0 | 21 | -1
III | 0 | 17.3 | 2.7
IV | 0 | 11.4 | 8.6
Suma | 0 | [kWh]
Koszty eksploatacyjne wentylacji mechanicznej
Q=V/3600*1,2*1*deltaT
V obliczony = |  | [m3/h] | 12h z wydajnością 50% i 12h z wydajnością 100%
1. Koszt - sprawność reku, różnicę trzeba zagrzać
sprawność całoroczna (z karty ErP) | 0.85
0 | [kWh/rok] | dla deltaT=3K
2. Koszt - praca wentylatorów
Moc wentylatorów trybie normalnym |  | [W] | 1/2 roku = 1/2*8650h |  | 0 | [kWh]
Moc wentylatorów w trybie zredukowanym |  | [W] | 1/2 roku = 1/2*8650h |  | 0 | [kWh]
|  |  |  | Suma | 0 | [kWh] |  | 0 | 0
3. Koszt - praca grzałki elektrycznej |  |  | średnia ważona |  | 1/2 z 50% wydajnością i 1/2 ze 100% wydajnością
Kraków od 0 do -5stC | 1328 | [h] | -1 |  | 0 | [kWh]
Kraków od -5 do -10stC | 432 | [h] | -6.5 |  | 0 | [kWh]
Kraków od -10 do -20stC | 108 | [h] | -12 |  | 0 | [kWh]
|  |  |  | Suma | 0 | [kWh]
Q=V/3600*1,2*1*deltaT
V obliczony = |  | [m3/h] |  | krotność dla rekuperacji
| 0 | [stC] |  | temperatura zabez. przed zamar.
-------- NAWIEW --------
Pokój dzienny |  | 1 | nawiew |  | Wiatrołap |  |  |  |  | Funkcja | 0 | 17
Gabinet |  | 2 | nawiew |  | Kuchnia otwarta z kuchenką elektryczną |  |  |  |  | Funkcja | 0 | 11
Sypialnia |  | 3 | nawiew |  | Spiżarnia |  |  |  |  | Funkcja | 0 | 20
Salon |  | 4 | nawiew |  | Pokój dzienny |  |  |  |  | Funkcja | 0 | 1
Jadalnia - nawiew |  | 5 | nawiew |  | WC (bez wanny lub kabiny prysznicowej) |  |  |  |  | Funkcja | 0 | 13
Pomieszczenie / nawiew |  | 6 | nawiew |  | Gabinet |  |  |  |  | Funkcja | 0 | 2
-------- WYWIEW -------- |  |  |  |  | Pomieszczenie gospodarcze
Pomieszczenie / wywiew |  | 7 | wywiew |  | Jadalnia - nawiew |  |  |  |  | Funkcja | 0 | 5
Kuchnia otwarta z kuchenką gazową |  | 8 | wywiew |  | Sypialnia |  |  |  |  | Funkcja | 0 | 3
Jadalnia - wywiew |  | 9 | wywiew |  | Garderoba
Kuchnia otwarta z kuchenką elektryczną |  | 10 | wywiew |  | Łazienka |  |  |  |  | Funkcja | 0 | 12
Łazienka |  | 11 | wywiew |  | Sypialnia |  |  |  |  | Funkcja | 0 | 3
WC (bez wanny lub kabiny prysznicowej) |  | 12 | wywiew |  | Sypialnia |  |  |  |  | Funkcja | 0 | 3
Klatka schodowa, hol |  | 13 | wywiew |  | Łazienka |  |  |  |  | Funkcja | 0 | 12
Pomieszczenie gospodarcze |  | 14 | wywiew |  | 0
Garderoba |  | 15 | wywiew |  | 0 |  |  |  |  | Funkcja | 0 | #N/A
Wiatrołap |  | 16 | wywiew |  | 0 |  |  |  |  | Funkcja | 0 | #N/A
Pomieszczenie rekreacyjne |  | 17 | wywiew |  | 0 |  |  |  |  | Funkcja | 0 | #N/A
Pralnia, suszarnia |  | 18 | wywiew |  | 0 |  |  |  |  | Funkcja | 0 | #N/A
Spiżarnia |  | 19 | wywiew |  | 0 |  |  |  |  | Funkcja | 0 | #N/A
Kotłownia z kotłem grupy C lub pompą ciepła |  | 20 | naw.wyw.
0 |  | 20

## obliczenia-temp (hidden)
|  | Arkusz obliczeniowy systemu wentylacji centralnej z odzyskiem ciepła | [11 empty] | Parter
Poddasze
|  | Ilość kondygnacji |  | 2
|  | Lokalizacja centrali | f | Parter
dane obliczone
dane do wprowadzenia
Wybierz pomieszczenie z listy i wprowadź wartości
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. | Kubatura | Założona krotność wymiany | Wydatek z krotności | Wydatek minimalny | Ilość osób | Wydatek z ilości osób | Założony nawiew | Założony nawiew | Założony wywiew | Założony wywiew
|  | [m2] | [m3]
0.1 | Wiatrołap | 3.2 | 8.48 | 0.5 | 4.24 | 15 |  | 0 | Wiatrołap | 15 | 0
0.2 | Klatka schodowa, hol | 18.3 | 48.495 | 1 | 48.495 | 0 |  | 0 | 0 |  | Klatka schodowa, hol | 50
0.3 | Kuchnia otwarta z kuchenką elektryczną | 12.7 | 33.655 | 2 | 67.31 | 50 |  | 0 | 0 |  | Kuchnia otwarta z kuchenką elektryczną | 65
0.4 | Spiżarnia | 3.2 | 8.48 | 1 | 8.48 | 15 |  | 0 | Spiżarnia | 15 | 0
0.5 | Jadalnia | 12.7 | 33.655 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 |  | 0
0.6 | Pokój dzienny | 29.5 | 78.175 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 |  | Pokój dzienny | #N/A
0.7 | Gabinet | 10.7 | 28.355 | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 40 | 0 |  | Gabinet | #N/A
0.8 | WC (bez wanny lub kabiny prysznicowej) | 3 | 7.95 | 3 | 23.85 | 30 |  | 0 | 0 |  | WC (bez wanny lub kabiny prysznicowej) | 30
0.9 | Kotłownia z kotłem grupy C | 7.3 | 19.345 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 |  | 0
0.10 | Garaż | 41.1 | 108.915 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Garaż | 0 | 0
|  | 141,7 [m2] | [5 empty] | suma |  | 30 |  | #N/A | [m3/h]
1.1 | Pokój dzienny | 25.7 | 68.105 | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 40 | 0 |  | Pokój dzienny | #N/A
1.2 | Sypialnia | 18.6 | 49.29 | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 40 | 0 |  | Sypialnia | #N/A
1.3 | Łazienka | 6.9 | 18.285 | 3 | 54.855 | 50 |  | 0 | 0 |  | Łazienka | 55
1.4 | Garderoba | 4.9 | 12.985 | 0.5 | 6.4925 | 15 |  | 0 | Garderoba | 15 | 0
1.5 | Pokój dzienny | 18.9 | 50.085 | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 40 | 0 |  | Pokój dzienny | #N/A
1.6 | Pokój dzienny | 18.9 | 50.085 | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 40 | 0 |  | Pokój dzienny | #N/A
1.7 | Pomieszczenie rekreacyjne | 18.6 | 49.29 | 2 | 98.58 | 0 |  | 0 | Pomieszczenie rekreacyjne | 100 | 0
1.8 | Łazienka | 11 | 29.15 | 3 | 87.45 | 50 |  | 0 | 0 |  | Łazienka | 85
1.9 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 |  | 0
1.10 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 123,5 [m2] | [5 empty] | suma |  | 115 |  | #N/A | [m3/h]
|  | 265,2 [m2] |  | Projektowa wydajność centrali wentylacyjnej [m3/h]: | [5 empty] | 145 |  | #N/A | [m3/h]
Wartości istotne : 1. Ilość mieszkańców, pomieszczenia stale wykorzystywane w ciągu dnia itd 2. Rodzaj kuchnia, otwarta/zamknięta, z kuchenką elektryczną/gazową 3. Ewentualny kominek będzie pobierał powietrze do spalania odzielnym kanałem z zewnątrz 4. Okap kuchenny będzie pracował na powietrzu obiegowym 5. Lokalizacja centrali parter/poddasze 6. Dokładne lokalizacje nawieników i wywiewników, należy ustalić w koordynacji z innymi branżami oraz aranżacją wnętrz 7. Inwestor zapewni 80mm przestrzeni w warstwach posadzkowych na system kanałów wentylacyjnych
Note on M15: 20 m3/h/osobę

## Arkusz1 (hidden)
Bilans powietrza
Nr pom. | Nazwa pom. | Pow. | Kubatura | Założona krot.wym. | Wydatek z krotności | Wydatek z ilości os. | Założony nawiew | Założony wywiew | Ilość anemostatów |  | Ilość kanałów
|  | [m2] | [m3] | [5 empty] | naw. | wyw. | naw. | wyw.
0.1 |  |  | 0 |  | 0
0.2 |  |  | 0 |  | 0
0.3 |  |  | 0 |  | 0
0.4 |  |  | 0 |  | 0
0.5 |  |  | 0 |  | 0
0.6 |  |  | 0 |  | 0
0.7 |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
0.8 |  |  | 0 |  | 0
0.9 |  |  | 0 |  | 0
0.10 |  |  | 0 |  | 0
0.11 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
1.1 |  |  | 0 |  | 0
1.2 |  |  | 0 |  | 0
1.3 |  |  | 0 |  | 0
1.4 |  |  | 0 |  | 0
1.5 |  |  | 0 |  | 0
1.6 |  |  | 0 |  | 0
1.7 |  |  | 0 |  | 0
1.8 |  |  | 0 |  | 0
1.9 |  |  | 0 |  | 0
1.10 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Projektowa wydajność centrali wentylacyjnej [m3/h]: |  |  |  | 0 | 0
Założenia:
1. Ilość mieszkańców: 4 osoby 2. Kuchnia wyposażona w kuchenkę elektryczną 3. Ewentualny kominek będzie pobierał powietrze do spalania odzielnym kanałem z zewnątrz 4. Okap będzie pracował na powietrzu obiegowym 5. Lokalizacja centrali - kotłownia na parterze 6. Dokładne lokalizacje nawieników i wywiewników, należy ustalić w koordynacji z innymi branżami oraz aranżacją wnętrz 7. Inwestor zapewni 80mm przestrzeni w warstwach posadzkowych na system kanałów wentylacyjnych